## チェックリスト
R7.4.1改定
建築確認申請チェックリスト（長崎県）
| ＜使用上の注意＞ |  |  |  | このチェックリストは長崎県所管区域において通常適用される条項を抜粋して作成※しています。 規定の全てを記載しているわけではありませんので、適用条項は建築基準関係法令により物件ごとに確認して下さい。
※例：長崎県所管の区域（長崎県内のうち長崎市、佐世保市を除く区域）においては、防火地域の指定が無いため、防火地域についての項目はリストにありません。
建築物名称：
| 添付図書 | 細則第 条 | □工場等：工場・危険物・廃棄物調書 □増築：不適格建築物調書 □法51条ただし書き増築（卸売市場等）：不適格特殊建築物調書
□がけ近接：がけと敷地の断面図 □道路と高低差：道路と敷地の断面図 □浄化槽：浄化槽設置届または変更届【5部】
□容積率緩和適用時：容積率不算入措置適用調書
□計画変更時：計画変更床面積算定リスト □特別特定建築物 2,000㎡以上：建築物移移動等円滑化基準ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
□増築等：アスベスト調査報告書 □土砂法レッドゾーン：土砂災害特別警戒区域照会願出書
|  | その他 | □建築基準法施行規則第1条の3に掲げる様式・書類 □建築計画概要書（＊記入例参照） □建築工事届
□構造図・構造計算書 □構造計算安全証明書 □構造計算適合性判定通知書 □建築物省エネ法適合性判定通知書
□許可書、承認書、許可不要証明書 □計画変更時：当初確認済証
【根拠法令凡例】法：建築基準法 令：建築基準法施行令 条：長崎県建築基準条例 細：建築基準法施行細則 士：建築士法
手：長崎県建築関係手数料条例 災：長崎県災害危険区域の指定等に関する条例 砂：土砂法 港：港湾法
|  | 根拠法令等 |  |  |  | 具体的内容 | 詳細事項 | [7 empty] | 適用
| 手続関係 | 法5の6、士3,20の2,20の3 |  |  |  | 設計資格 | 規模構造の区分による資格審査（ 設計・工事監理 ）
構造設計一級（ 60m超、ルート2、3 ） 設備設計一級（ 階数3以上で5,000㎡超 ）
|  | － |  |  |  | 市町経由 | 申請地の接道状況、都市計画施設支障の有無確認
|  | 法6、手2,別表第1 |  |  |  | 確認の要否、手数料 | 法6条1項（1号・2号・3号 ）※別棟注意、省エネ注意、手数料算定式の確認
|  | 法87の4,88 |  |  |  | 建築設備、工作物 | 昇降機、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)、擁壁(2m超)、広告塔申請等の必要性
|  | 法93-1,4 |  |  |  | 消防同意 | 同意（ 要 ・ 不要 ・済）、通知（ 要 ・ 不要 ・済）
|  | 法93-5 |  |  |  | 保健所通知 | 屎尿浄化槽、建築物衛生法（ 第1条学校等：8,000㎡以上、興行場等：3,000㎡以上）
|  | 法39、災6 |  |  |  | 災害危険区域 | 災害危険区域内の建築制限
|  | 砂10 |  |  |  | 特定開発行為の制限 | 分譲住宅、児童福祉施設、学校、医療施設等は知事の許可が必要
| 集団規定等 | 法42 |  |  |  | 道路種別 | 法42条1項（ 1号・2号・3号・4号・5号 ）、2項、3項、4項（ 1号・2号・3号 ）
|  | 法42-2,3 |  |  |  | セットバック | 2項・3項道路中心から1.35～2ｍ後退 （敷地面積算定も除外）
|  | 法43 |  |  |  | 接道要件 | 法43条2項1号認定（ 要 ・ 不要・済 ）、2号許可（ 要 ・ 不要・済 ）
|  | 条21,22,23 |  |  |  | 接道要件 (条例付加) | 条例承認（ 要 ・ 不要・済 ）接道長さ〈1,000㎡→6m,特建200㎡→4m,店舗1,000㎡→計算〉
|  | 条24 |  |  |  |  | 条例承認（ 要 ・ 不要・済 ）幅員〈興行所等→6m or 8m〉、道路に接する空地
|  | 法44 |  |  |  | 道路内の建築制限 | 法44条許可（ 要 ・ 不要・済 ）
|  | 法48、法別表第2 |  |  |  | 用途地域 | 用途地域（ ）、建築制限に適合する用途、規模
|  | 港40-1 |  |  |  | 臨港地区分区 | 臨港地区の分区内における制限 法48条適用外となる ※都計外でも指定あり
|  | 法49 |  |  |  | 特別用途地区 | 条例（諫早市・大村市・松浦市・対馬市：大規模集客施設制限あり、準工業内10,000㎡超）
|  | 法49の2 |  |  |  | 特定用途制限地域 | 条例（五島市：物販店舗等制限あり、1,000㎡超）
|  | 法51 |  |  |  | 位置の決定 | 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の処理施設
|  | 法52 |  |  |  | 容積率 | ①法定容積率： %
②道路幅員(W= ｍ) 住居系W×(4/10)= %，その他W×(6/10)= %
申請容積率（ ）／上限容積率（ ）※①,②の最小値
|  | 法52-3,6,8 |  |  |  |  | ※緩和規定１（地階の住宅等、昇降路、共同住宅等の共用廊下・階段、住宅系建築物で最大1.5倍）
|  | 令2-四 |  |  |  |  | ※緩和規定２（自動車車庫、防災備蓄倉庫、蓄電池、宅配BOX等【上限あり】）
|  | 法53 |  |  |  | 建蔽率 | 申請建蔽率（ ％）／上限建蔽率（ ％）
|  | 法53-3,5、細6 |  |  |  |  | ※上限加算（防火・準防火地域の耐火建築物等：1/10、角地等：1/10）、適用除外
|  | 法55 |  |  |  | 絶対高制限 | 第1、2種低層住専、田園住専内の高さ制限（10ｍ or 12m）
|  | 法56-1-一、法別表第3 |  |  |  | 道路斜線 | 適用距離 m, 数値（ ）
|  | 法56-1-2 |  |  |  | 隣地斜線 | 隣地からの斜線（住居系→20m）（その他→31m）
|  | 法56-1-3 |  |  |  | 北側斜線 | 水平距離×1.25＋5m(第1、2種低層住専、田園住居)
|  | 法56-6 |  |  |  | 各斜線の緩和規定 | 道路：令131～135の2、隣地：令135の3、北側：令135の4
|  | 法56-7 |  |  |  | 天空率 | 計画建築物＞高さ制限適合建築物
|  | 法56の2 |  |  |  | 日影規制 | 第1、2種低層住専、田園住居→軒高7m超,3F以上、その他住居系→高さ10m超
|  | 法56の2-4 |  |  |  |  | その他（住居系外）で、住居系に日影を生じさせる場合→高さ10m超
|  | 法59条 |  |  |  | 高度利用地区 | 高度利用地区内の建築制限（ 有 ・ 無 ）
|  | 法68条 |  |  |  | 景観地区 | 景観地区内の建築制限（ 有 ・ 無 ）
|  | 法68条の9 |  |  |  | 準景観区域 | 準景観地区内の建築制限（ 有 ・ 無 ）
|  | 法68条の2 |  |  |  | 地区計画 | 市町村条例に建築制限（ 有 ・ 無 ）
|  | 根拠法令等 |  |  |  | 具体的内容 | 詳細事項 | [7 empty] | 適用
| 準防火地域 | 法61、令136の2 |  |  |  | 延焼防止性能を有する建築物 | 4F又は1,500㎡超(耐火同等)、3F・1,500㎡以下等(準耐火同等)、2F・500㎡以下木造(防火同等)
2F・500㎡非木造（外壁開口部防火設備）、2m超門・塀（延焼防止構造）
|  | 法62、令136の2の2 |  |  |  | 屋根 | 不燃等
| 単体規定等 | 法19 |  |  |  | 敷地安全性 | 衛生、安全性（がけ条例、防湿、敷地排水）、安全上の措置
|  | 法21 |  |  |  | 大規模建築物 | 主要構造部の火災時対策準耐火構造（ ①4F以上、H＞16m、倉庫等H＞13m、ただし書きで延焼防止の空地と基準で適用外、②延べ3,000㎡超）
|  | 法22、法24 |  | 条 | 区域 | 屋根 | 不燃等
|  | 法23 |  |  |  | 外壁<木造> | 延焼ラインは土塗り壁以上
|  | 法25 |  |  |  | 木造＞1,000㎡※ | 延焼外壁・軒裏の防火構造、屋根不燃化 ※面積は敷地全体で算定
|  | 法28-1、令19,20 |  |  |  | 居室の採光 | 住宅・病室・寝室等：1/7,学校・保育園等：1/5,その他：1/10、補正係数の算定 ※緩和規定あり
|  | 法28-2、令20の2 |  |  |  | 居室の換気 | 床面積の1/20以上、機械換気の場合には換気計算書
|  | 法28-3、令20の3 |  |  |  | 特建、火気室の換気 | 特建<別表第1(１)居室>、火気使用室の換気設備
|  | 法28の2、 令20の4～9 |  |  |  | シックハウス | 換気計画（経路・回数）、使用建築材料（等級・面積）、天井裏等の措置
[6 empty] | アスベスト | 吹付け石綿、吹付けロックウールの使用禁止
|  | 法29 |  |  |  | 地階の住宅等の居室 | 壁・床の防湿措置（令22の2の基準に適合）
|  | 法31-1 |  |  |  | 便所 | 下水道処理区域内での公共下水道接続以外禁止
|  | 法31-2 |  |  |  | 浄化槽 | 浄化槽の構造方法
|  | 法33 |  |  |  | 避雷設備 | H＞20m場合設置、H12建告1425（JIS A 4201）
|  | 法34-2、令129の13の2,3 |  |  |  | 非常用昇降機 | H＞31m 設置義務（政令で定めるものを除く）
|  | 法37 |  |  |  | 建築材料の品質 | 指定建築材料（主要構造部で定めるもの）はＪＩＳ規格又はJAS規格又は大臣認定
|  | 令21 |  |  |  | 居室天井高さ | H≧2.1m確保
|  | 令22 |  |  |  | 木造床高・防湿 | 床高≧45cm、床下換気口300c㎡＠5m
|  | 令23 H26国交告709 |  |  |  | 階段の寸法 | 部位 |  | 階段１ |  | 階段２ | 階段３ | 必要寸法
[7 empty] | 有効幅 | [5 empty] | ≧ cm
[7 empty] | 蹴上 | [5 empty] | ≦ cm
[7 empty] | 踏面 | [5 empty] | ≧ cm
[6 empty] | 同等基準 | ※上記と同等の昇降機能があるとする寸法等の基準あり
|  | 令24 |  |  |  | 踊り場の位置・踏幅 | 踊場：学校・店舗・集会場等3m､その他4m以内 踏幅：1.2m以上
|  | 令25 |  |  |  | 階段の手すり | 階段に手すり設置、階段幅＞3mの場合は中間に手摺
|  | 令27 |  |  |  | 適用除外（令23～25） | ＥＶ機械室、物見塔、特殊用途専用階段
|  | 令26 |  |  |  | 階段に代わる傾斜路 | 勾配1/8以下、粗面・滑りにくい仕上げ
|  | 令28 |  |  |  | トイレ採光等 | 非水洗トイレの採光、換気確保（直接外気に接する窓）
|  | 令34 |  |  |  | 便所と井戸との距離 | くみとり便所の便槽は井戸から5m以上離して設置※例外あり
|  | 令129の2の4 |  |  |  | 配管設備 | 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造
| 耐火等構造制限 | 法27-1 |  |  |  | 義務避難時倒壊防止建築物 | 別表第１(1)～(4)の区分による要求【耐火建築物・準耐火建築物相当】
|  | 令107 |  |  |  | 耐火構造 | 主要構造部 |  | 要求時間 |  |  | 設計材質
[6 empty] | <主要構造部> | 屋根 |  | 0.5
[7 empty] | 床 |  | １or1.5or２
[7 empty] | 柱 |  | ３ or２.5or２or1.5or 1
[7 empty] | 梁 |  | ３ or２.5or２or1.5or 1
[7 empty] | 外壁(耐力壁) |  | ２or1.5or 1
[7 empty] | 間仕切壁(耐力壁) |  | ２or1.5or 1
[7 empty] | 階段 |  | 0.5
|  | 令107の2 |  |  |  | 準耐火構造 | 主要構造部 |  | 要求時間 |  |  | 設計材質
[6 empty] | <主要構造部> | 屋根 |  | 30min
[7 empty] | 床 |  | 45min
[7 empty] | 柱 |  | 45min
[7 empty] | 梁 |  | 45min
[7 empty] | 外壁(耐力壁) |  | 45min
[7 empty] | 間仕切壁(耐力壁) |  | 45min
[7 empty] | 階段 |  | 30min
|  | 令108の3 |  |  |  | 耐火性能検証法等 | 主要構造部が耐火性能検証法に適合（H12国交告1433）又は大臣認定
|  | 令109の3 |  |  |  | 主要構造部の準耐火同等 | 外壁耐火（ロ-1準耐）、柱・梁不燃（ロ-2準耐）
|  | 令110 |  |  |  | 避難時倒壊防止構造 | 耐力壁・柱・梁・床：特定避難時間 屋根・階段：30分 外壁開口部：防火設備等
|  | 令110の2～3 |  |  |  | 外壁開口部 | 延焼ライン内開口部等への防火設備等設置 （1F3m,2F以上5m,計算緩和有）
|  | 法27-2 |  |  |  | 義務耐火建築物 | 別表第１(5)～(6)の区分による要求【耐火建築物】 ⇒ 令107,108の3,110の2～3の適合確認
|  | 法27-3 |  |  |  | 義務準耐火建築物 | 別表第１(5)～(6)の区分による要求【準耐火建築物】 ⇒ 令107の2,109の3,110の2～3の適合確認
|  | H27国交告255 |  |  |  | 3階建共同住宅 | 第1三：主要構造部の1H準耐火＋避難上有効なバルコニー＋周囲の通路＋防火設備
[6 empty] | 3階建学校 | 第1四：主要構造部の1H準耐火＋周囲の通路＋防火設備or天井不燃化等
|  | 令112-2 |  |  |  | 1時間準耐火構造 | 耐力壁・柱・梁・床・屋根の軒裏：1時間準耐火基準に適合
|  | 法35の3、令111 |  |  |  | 無窓居室主要構造部 | 採光1/20 、 避難上有効な開口部(1m円内接等)いずれもなし⇒主要構造部：耐火構造・不燃材料
※適用除外 R２国交告249
|  | 根拠法令等 |  |  |  | 具体的内容 | 詳細事項 | [7 empty] | 適用
| 防火区画等 | 令107 |  |  |  | 主要構造部等 | 法令記載の準耐火構造とある場合、耐火建築物は耐火構造、準耐火建築物は準耐火構造
※建築物の防火避難規定の解説2016（第2版）P18 参照
|  | 令112-1 |  |  |  | 1,500㎡区画 | 1H準耐火構造・特防の区画(SP等で倍読み規定あり) | [6 empty] | 防火戸：煙or熱
※適用除外 興行場、集会室の客席、体育館、工場、昇降機等（やむを得ない部分に限る）
|  | 令112-4 |  |  |  | 500㎡区画 | 1H準耐火構造・特防の区画かつ準耐火構造の防火上主要間仕切 | [6 empty] | 防火戸：煙or熱
※適用除外 体育館、工場、昇降機等（内装が準不燃以上に限る）、H26国交告860
|  | 令112-5 |  |  |  | 1,000㎡区画 | 1H準耐火構造・特防の区画 | [6 empty] | 防火戸：煙or熱
※適用除外 体育館、工場、昇降機等（内装が準不燃以上に限る）
|  | 令112-7～10 |  |  |  | 11Ｆ以上区画 | 100㎡、200㎡、500㎡、階段室→耐火構造、防火設備区画 | [6 empty] | 防火戸：煙
|  | 令112-11 |  |  |  | 竪穴区画 | 準耐火構造又は延焼防止構造で地階又は3Fに居室がある場合 | [6 empty] | 防火戸：煙
（注）昇降機の昇降路の防火区画（遮炎・遮煙の両者の性能が必要）
※適用除外 吹抜けで仕上・下地不燃、戸建住宅・長屋の一部
|  | 令112-12 |  |  |  | 竪穴区画(小規模入所施設） | 3Fを病院等用途、3F・200㎡未満⇒間仕切壁・防火設備
|  | 令112-13 |  |  |  | 竪穴区画(小規模宿泊施設） | 3Fをホテル等用途、3F・200㎡未満⇒間仕切壁・戸
|  | 令112-16,17 |  |  |  | 区画近接の外壁等 | 幅90cmは準耐火構造又は防火設備 ※適用除外 50cm突出壁がある場合
|  | 令112-18 |  |  |  | 異種用途区画 | 法27耐火要求用途部分とその他部分の区画⇒1H準耐火構造・特防 | [6 empty] | 防火戸：煙
|  | 令112-19 |  |  |  | 防火戸の構造 | 常閉、閉鎖機構（煙or熱感連動、危害防止装置等）、遮炎性能、遮煙性能
|  | 令112-20 |  |  |  | 区画貫通配管 | ﾓﾙﾀﾙ・不燃材料で埋める 令129条の2の4第1項第7号の適合も要
|  | 令112-21 |  |  |  | 区画貫通ダクト | 防火ダンパー設置 ※排煙ﾀﾞｸﾄの場合はＨＦＤ（溶解温度280℃ﾋｭｰｽﾞ）
|  | 令114-2 |  |  |  | 防火上主要間仕切 | 学校・病院・診療所(入院あり)・児童福祉施設・ホテル・旅館・下宿・寄宿舎・マーケット
⇒防火上主要間仕切壁（耐火・準耐火）、小屋裏等達せしめる
※適用除外 H26国交告860
|  | 令114-3 |  |  |  | 木造建築物の隔壁 | 建築面積＞300㎡の小屋組木造建築物⇒＠12mに隔壁 or 直下天井を強化天井
※適用除外 準耐火建築物、内装仕上・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・排煙設備の設置、周辺地域が農業系
|  | 令114-4 |  |  |  | 渡り廊下の小屋組 | 200㎡超建築物間の渡り廊下小屋組木造で桁行＞4mの場合は、隔壁必要
|  | 令114-5 |  |  |  | 区画貫通部の処理 | 貫通部を不燃材料等で埋める等<令112条20項・21項と同様の扱い>
|  | 令115 |  |  |  | 煙突 | 屋上突出部距離60cm 他
|  | 法26、令113 |  |  |  | 防火壁・床<木造等> | 床面積≧1,000㎡に設置義務、耐火構造・倒壊しない構造（R元国交告197）等
|  | 条10 |  |  |  | ボイラー室区画 | 主要構造部を不燃、開口部を防火設備、耐火構造又は特防で区画
| 廊下・避難階段・出入口 | 法35、令116の2 |  |  |  | 無窓居室 | 採光1/20 or 排煙1/50
|  | 令117 |  |  |  | 適用範囲 | 特建(1)～(4)・3F・採光1/20無窓居室・延べ面積1,000㎡超
|  | 令118 |  |  |  | 客席からの出口 | 興行場等では外開き
|  | 令119 |  |  |  | 廊下の幅員 | 小中高校→( 2.3m ・1.8m )、病院・共同住宅・200㎡超→( 1.6m ・1.2m )
|  | 令120 |  |  |  | 歩行距離 | 直通階段までの歩行距離、準耐火or不燃かつ内装仕上準不燃⇒+10m 15F以上⇒-10m
|  | 令120-4，123の2 |  |  |  | メゾネット式共同住宅 | 主要構造部準耐火構造 階数2又は3 出入口一の階 →避難距離、面積の緩和あり
|  | 令121-1，-2 |  |  |  | ２以上直通階段 | 用途（1～5号）かつ規模（6号）、主要構造部：準耐火or不燃で倍読み
|  | 令121-3 |  |  |  | 重複距離 | 歩行距離の1/2以内 ※緩和規定：避難上有効なﾊﾞﾙｺﾆｰ、屋外通路等
|  | 令121の2 |  |  |  | 屋外階段の構造 | 原則、直通階段で屋外に設ける木造は不可
|  | 令122-1、123 |  |  |  | 避難階段等設置 | 5F・B2F→避難階段以上、15F・B3F→特別避難階段、100㎡区画緩和有
|  | 令121-1、122-2,3、124-1、125-3,4 |  |  |  | 物販店舗 | 二方向避難、3F以上は避難階段設置、5F以上は1以上、15F以上は全て特別避難階段設置
[6 empty] | （＞1,500㎡） | 避難階段等の幅、屋外への出口の幅
|  | 令125 |  |  |  | 屋外への出口 | 避難階の歩行距離⇒令120歩行距離の2倍、興行場等では外開き
|  | 令125の2 |  |  |  | 施錠装置の構造 | 屋内から鍵なしで解錠
|  | 令126 |  |  |  | 屋上広場等 | 屋上広場、バルコニー手すり高さ1.1m以上、５F百貨店は屋上広場の設置
| 排煙設備 | 令126の2 |  |  |  | 設置 | 特建(1)～(4)500㎡、3Fかつ500㎡、排煙1/50無窓居室、延べ面積1,000㎡建築物の200㎡居室
※適用除外 H12国交告1436
|  | 令126の3-1-一 |  |  |  | 防煙区画≦500㎡ | 防煙壁(天井下50cm)で区画
|  | 令126の3-1-二 |  |  |  | 排煙口の不燃化 | 煙に接する部分は不燃材料
|  | 令126の3-1-三 |  |  |  | 排煙口の位置 | 排煙区画部分→排煙口までの距離30m
|  | 令126の3-1-四,五 |  |  |  | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰの設置 | 壁設置（ｸﾚｾﾝﾄ含む）FL=80～150cm、天井設置FL=1.8ｍ
|  | 令126の3-1-六 |  |  |  | 排煙口の常閉 | 常閉、開放時は気流等による閉鎖のおそれない構造
|  | 令126の3-1-七 |  |  |  | 排煙風道の構造 | 令115-1-三に適合するもの、区画貫通部はﾓﾙﾀﾙ・不燃材埋
|  | 令126の3-1-八 |  |  |  | 排煙機の設置 | 【排煙口＜床面積*1/50＋直接外気】以外は排煙機設置
|  | 令126の3-1-九～十二 |  |  |  | 排煙機の構造 | 排煙能力、予備電源、中央管理室、S45建告1829の基準
|  | H12建告1436-二 |  |  |  | 排煙機設置扱い | 防煙壁＋H≧3m+内装準不燃以上+換気設備能力
|  | H12建告1436-三 |  |  |  | 天井≧3mの排煙 | 排煙口≧FL2.1m、防煙壁より上部設置、排煙上有効
|  | H12建告1436-四 |  |  |  | 2階以下住宅 | イ：200㎡以下の住宅・長屋で換気1/20確保
[6 empty] | 特定配慮特殊建築物以外の建築物 | ロまたはハ：２階以下かつ500㎡以下の建築物で各規準に適合する建築物又はその部分
[6 empty] | 避難階or直上階 | ニ：(１)の用途であり、各居室に屋外への出口等が設けられている
[6 empty] | 高さ31ｍ以下 | 室⇒へ(1)(2)、居室⇒へ(3)(4)(5)
|  | 根拠法令等 |  |  |  | 具体的内容 | 詳細事項 | [7 empty] | 適用
| 非常用照明 | 令126の4 |  |  |  | 設置 | 特建(1)～(4)、3階かつ500㎡超、採光1/20無窓居室、1,000㎡超建築物の居室、廊下等
|  | 令126の5、H12建告1830 |  |  |  | 非常用照明の構造 | 予備電源、直接照明、床面１ルクス（蛍光灯・LEDは2ルクス）以上の照度
|  | H12建告1411 |  |  |  | 適用除外 | 避難階居室(屋外まで30m)又は直下・直上階居室（避難階段又は屋外まで20m）
30㎡以下居室（通路には非常用照明または採光部分）
| 進入・通路 | 令126の6 |  |  |  | 非常用進入口設置 | 3階以上の階 ※非常用昇降機、代替進入口による緩和措置有り
|  | 令127 |  |  |  | 通路の適用範囲 | 特建(1)～(4)・3F・採光1/20、排煙1/50無窓居室・延べ面積1,000㎡超
|  | 令128 |  |  |  | 敷地内通路 | 屋外避難階段、出口からの幅員1.5m以上（3F以下・200㎡未満は90cm）通路確保
|  | 令128の2 |  |  |  | 敷地内通路 | 大規模木造では幅員3m以上通路確保
| 内装制限 | 法35の2、令128の3の2 |  |  |  | 無窓居室 | A＞50㎡で排煙1/50無窓居室、温湿度調整作業室等
|  | 令128の4-1-一 |  |  |  | 特建の居室・通路 | 法別表第1(1),(2),(4) | [6 empty] | 居：難燃、廊：準不燃
|  | 令128の4-1-二 |  |  |  | 特建の居室・通路 | 自動車車庫、自動車修理工場 | [6 empty] | 居：準不燃、廊：準不燃
|  | 令128の4-1-三 |  |  |  | 地下居室、通路 | 地階の法別表第1(1),(2),(4)の特建の居室 | [6 empty] | 居：準不燃、廊：準不燃
|  | 令128の4-2,3 |  |  |  | 大規模居室・通路 | 3F以上・500㎡超、2F・1,000㎡超、1F・3,000㎡超（学校等除外） | [6 empty] | 居：難燃、廊：準不燃
|  | 令128の4-4 |  |  |  | 火気使用室 | ※適用除外 耐火構造建築物、住宅・併用住宅の最上階（平家含む） | [6 empty] | 居：準不燃
| 構造計算 | 法20-1-一 |  |  |  | 大臣認定計算 | 高さ60m超の建築物
|  | 法20-1-二 |  |  |  | 保有水平耐力計算(ﾙｰﾄ3) | 木造建築物（４F、高さ16ｍ超）、木造以外の建築物（４FS造、高さ20m超RC造・S造RC造併用構造、令36の2の建築物）で高さ31m超の建築物
限界耐力計算
[6 empty] | 許容応力度等計算(ﾙｰﾄ2) | 上記以外の建築物で高さ31m以下の建築物
|  | 法20-1-三 |  |  |  | 許容応力度計算(ﾙｰﾄ1) | 法20-1-二以外の法6-1-一号建築物、法6-1-二号建築物等（木造の場合３For300㎡超に限る）
|  | 法20-1-四 |  |  |  | 構造仕様規定 | 法20-1-一～三以外の建築物：第3章第1節～第7節の2の構造方法に適合
|  | H19建告594 |  |  |  | 積雪荷重の割増 | 特定緩勾配屋根（屋根版がRC造又はSRC造以外）における積雪荷重の割増 ※増築の場合は、規模要件により既存遡及適用有
| 構造仕様規定等 | 令80の3 |  |  | 全般 | 土砂法レッドゾーン | レッドゾーン内の有居室建築物の構造方法
|  | 令39 |  |  |  | 屋根ふき材・特定天井 | 屋根ふき材、外装材、帳壁、特定天井等の構造方法
瓦の緊結方法に関する基準 S46建告109号
|  | 令38-3 H12建告1347 |  |  | 基礎 | ベタ基礎 | ・根入12cm以上 ・ヨコ筋D13以上 ・タテ筋φ9@300 ・底盤筋φ9@300
[6 empty] | 布基礎 | ・根入24cm以上 ・底盤幅2Fで45cm ・底盤筋両端φ9 ・その他はベタと同様
|  | 令93 |  |  |  | 地盤・基礎ぐい | 地盤調査、地盤の許容応力度、基礎杭の許容支持力
|  | 令42 |  |  | 木造 | 土台及び基礎 | 土台の設置、基礎への緊結
|  | 令43-1 |  |  |  | 柱の小径 | 横架材間距離に対する一定割合の確保
|  | 令43-2 |  |  |  | 階数2超の柱小径 | 階数２を超える場合、１階の柱小径は13.5ｃｍ以上
|  | 令43-5 |  |  |  | すみ柱 | 階数２以上の場合、すみ柱は原則通し柱
|  | 令43-6 |  |  |  | 柱の有効細長比 | 構造上主要な柱の有効細長比≦150
|  | 令45 |  |  |  | 筋かい | 引張力負担：厚さ1.5cm・幅9cm又は9mm鉄筋、圧縮力負担：厚さ3cm・幅9cm
|  | 令46-3 |  |  |  | 火打ち、振れ止め | 床組、小屋ばり組には火打ち、小屋組には振れ止めの設置
|  | 令46-4 S56建告1100 |  |  |  | 筋かい計算 | 耐力壁（筋交）の一定以上設置・バランス配置 ※小屋裏物置等の取り扱い注意
|  | 令47、H12建告1460 |  |  |  | 継手・仕口 | 構造上主要な部分の金物
|  | 令49 |  |  |  | 外壁内部等の防腐措置 | 外壁下地の防水紙、地面から1m以内部分の防腐措置、必要に応じ防蟻措置
|  | 令65 |  |  | 鉄骨造 | 圧縮材の有効細長比 | 有効細長比 柱200以下 その他250以下
|  | 令66、H12建告1456 |  |  |  | 柱の柱脚部 | アンカーボルトによる緊結等 柱脚部緊結の構造方法
|  | 令67 |  |  |  | 接合 | 鋼材：高力ボルト、溶接、リベット、大臣認定接合方法 ステンレス鋼：リベット以外
|  | 令68 |  |  |  | 高力ﾎﾞﾙﾄ、ﾎﾞﾙﾄ、ﾘﾍﾞｯﾄ | 相互間中心距離：径の2.5倍、孔の径
|  | 令69 |  |  |  | 斜材、壁等の配置 | 構造計算以外は斜材、壁等のバランスのよい配置
|  | 令70 |  |  |  | 柱の耐火被覆 | 階数３以上（地階を除く）で大臣が定める場合耐火被覆等（30分）必要
|  | 令73 |  |  | ＲＣ造 | 鉄筋の継手・定着 | 末端のかぎ状定着、主筋等重ね継手40ｄ(引張力最少部25d)以上、梁引張鉄筋定着40ｄ以上
|  | 令74 |  |  |  | コンクリート強度 | 四週圧縮強度12N/mm2以上
|  | 令76 |  |  |  | 型枠・支柱除去 | 自重・荷重により著しい変形、ひび割れ等の損傷を受けない強度が必要【型枠存置期間確認】
|  | 令77-一、二、六 |  |  |  | 柱の主筋 | 4本以上、帯筋と緊結、柱断面積の0.8%以上
|  | 令77-三、四 |  |  |  | 柱の帯筋 | 径6mm以上 ＠15cm（梁上下の一定範囲は10cm）、帯筋比0.2％以上
|  | 令77-五 |  |  |  | 柱の小径 | 支点間距離の1/15以上
|  | 令77の2 |  |  |  | 床版の構造 | 厚さ8cm・短辺方向有効張り間長1/40以上、引張鉄筋間隔 短辺20cm・長辺30cm以下
|  | 令78 |  |  |  | はりの構造 | 複筋、あばら筋 梁せいの3/4以下
|  | 令78の2 |  |  |  | 耐力壁 | 厚さ12cm以上、開口部補強筋径12mm以上、壁筋径9mm以上 ＠30cm以下
|  | 令79 |  |  |  | 鉄筋かぶり厚さ | 一般壁・床：2cm、耐力壁・柱・梁：3cm、土に接する部材：4cm、基礎：6cm以上
|  | 根拠法令等 |  |  |  | 具体的内容 | 詳細事項 | [7 empty] | 適用
| 構造仕様規定等 | 令51～62 |  |  |  | 組積造 | 壁の長さ、厚さ、臥梁、開口部、へい等の基準
|  | 令61 |  |  |  | 組積造のへい | 高さ1.2m以下、壁厚、4m以下の控壁、基礎根入深さ200
|  | 令62の2～8 |  |  |  | 補強ＣＢ造 | 耐力壁、臥梁、目地及び空胴部、帳壁、塀の基準
|  | 令62の8 |  |  |  | 補強CB造の塀 | 高さ2.2m以下、壁厚、鉄筋配置、控壁、鉄筋の末端、基礎
|  | 令79の2～4 |  |  |  | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨のかぶり厚さ、準用規定（S造、RC造）
|  | 令80 |  |  |  | 無筋コンクリート造 | 準用規定（組積造、RC造）
|  | 令80の2 |  |  |  | 構造方法の補則 | □PC造【S58建告1320】 □免振【H12建告2009】 □壁式ﾗｰﾒﾝRC造【H12建告1025】
□壁式RC造【H12建告1026】 □枠組壁工法【H13国交告1540】 □薄板軽量型鋼造【H13国交告1641】
□ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ版【H14国交告326】 □ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金造【H14国交告410】 □丸太組構法【H14国交告４１１】
□ｼｽﾃﾑﾄﾗｽ【H14国交告463】 □ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管造【H14国交告464】 □特定畜舎【H14国交告４74】
□膜構造【H14国交告666】 □ﾃﾝﾄ倉庫【H14国交告667】 □RC組石造【H15国交告４6３】
□軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ【H19国交告599】 □CLTﾊﾟﾈﾙ構法【H28国交告611】 □学校木造校舎【R6国交告445】
| 車庫・自動車修理工場 | 条18 |  |  |  | 構造制限 | 自動車修理工場：Ａ＞50㎡の場合は準耐以上
|  | 条19 |  |  |  | 異種用途区画 | 自動車修理工場：Ａ＞50㎡の場合は他用途部分と区画
|  | 条25 |  |  |  | 接道要件 | 車庫、自動車修理工場：Ａ＞150㎡の場合 特定行政庁の承認〈警察協議〉（要・不要）
| 共同住宅・長屋 | 法30 |  |  |  | 界壁の遮音構造 | 令22の3、S45建告1827
|  | 令114-1 |  |  |  | 主要な間仕切壁 | 準耐火構造以上、小屋裏等達せしめる
|  | 令129の2の4-1-8 |  |  |  | ３階以上共同住宅 | ガス配管設備（ヒューズコック等）〈S56建告1099〉
|  | 条7、条9-3 |  |  |  | 天井・階段裏仕上 | 仕上げは準不燃以上
|  | 条8、条9-2 |  |  |  | 主要出入口の位置 | 道路に面して設置
|  | 条9-1 |  |  |  | 長屋の構造制限 | 主要出入口が道に面しないもの（６戸以上）、3階以上の階を長屋用途はＷ造不可
|  | 条22 |  |  |  | 接道要件 | 延べ面積200㎡超 ⇒ 4m接道（ただし書きあり）
| 興行場等 | 条11 |  |  |  | 出入口の数と幅 | 屋外の出入口の数と幅、客席部の出入口の数と幅、客席部の定員算定方法
|  | 条12 |  |  |  | 直通階段の幅等 | 直通階段の幅、直通階段への出入り口幅
|  | 条13 |  |  |  | 廊下の位置と幅 | 長さ、幅など
|  | 条14 |  |  |  | 客席部の構造 | 床幅≧80cm,高さ≧50cmで手すり設置、縦断通路は３ｍ毎に横断通路必要
|  | 条15 |  |  |  | 客席と舞台の区画 | 準耐火構造による区画
|  | 条16 |  |  |  | 避難階段
|  | 条16の2 |  |  |  | 避難経路 | 出口の幅
|  | 条16の3 |  |  |  | 複合用途への適用 | 避難経路など
|  | 条16の4 |  |  |  | 複合用途階段共用 | 直通階段の幅など
|  | 条17 |  |  |  | 制限の緩和 | 承認
| その他 | 法7条の3-1 |  |  |  | 中間検査（法規定） | 共同住宅で階数3以上 → 2階床配筋時 ※計画通知も必要
|  | 細31 |  |  |  | 中間検査（細則規定） | 特建(1)～(4)で地階除く階数3かつ500㎡超の耐火建築物 → 基礎及び最上階 ※計画通知は不要
|  | 根拠法令等 |  |  |  | 具体的内容 |  | 適用 |  |  | 根拠法令等 |  | 具体的内容 |  | 適用
| 関係規定（令９条） | 消防法９ |  |  |  | 火の使用に関する条例への委任 |  |  |  | 関係規定（令９条） | 盛土規制法（旧宅造法）12-1，16-1 |  | 特盛許可、特盛変更許可
|  | 消防法９の２ |  |  |  | 住宅用防災機器の設置 |  |  |  |  | 流通業務市街地法5-1 |  | 流通業務地区内の規制
|  | 消防法15 |  |  |  | 映写室の構造設備 |  |  |  |  | 液化石油ガス保安確保法38の2 |  | 供給設備または消費設備の基準適合義務
|  | 消防法17 |  |  |  | 消防用設備等の設置維持 |  |  |  |  | 都市計画法29-1,2 |  | 開発許可
|  | 屋外広告物法3～5 |  |  |  | 長崎県屋外広告物条例 |  |  |  |  | 都市計画法35の2-1 |  | 変更許可
|  | 港湾法40-1 |  |  |  | 臨港地区の分区内における制限 |  |  |  |  | 都市計画法41-2 |  | 建ぺい率等の基準
|  | 高圧ガス保安法24 |  |  |  | 家庭用設備の設置等 |  |  |  |  | 都市計画法42 |  | 開発区域内の建築制限
|  | ガス事業法162 |  |  |  | 消費機器の基準適合義務 |  |  |  |  | 都市計画法43-1 |  | 市街化調整区域内の建築制限
|  | 駐車場法20 |  |  |  | 駐車施設の付置 |  |  |  |  | 都市計画法53-1(52の2-1) |  | 都市計画施設等の区域内の建築規制
|  | 水道法16 |  |  |  | 給水装置の構造・材質 |  |  |  |  | 特定空港騒音対策法5-1～3 |  | 航空機騒音障害防止地区等の建築制限等
|  | 下水道法10-1,3 |  |  |  | 排水設備の設置 |  |  |  |  | 自転車法5-4 |  | 商業地域内等における自転車駐輪場付置に関する条例
|  | 下水道法25の2 |  |  |  | 地方公共団体条例 |  |  |  |  | 浄化槽法3の2-1 |  | 放流施設として浄化槽以外のものの設置禁止
|  | 下水道法30-1 |  |  |  | 都市下水路に接続する特定排水施設の構造 |  |  |  |  | 特定都市河川浸水被害対策法10 |  | 公共下水管理者による技術基準付加条例
|  | 盛土規制法（旧宅造法）12-１,16-1 |  |  |  | 宅造許可、宅造変更許可
|  | 根拠法令等 |  |  |  | 具体的内容 | 詳細事項 | [7 empty] | 適用
| 他法令 | バリアフリー法14 |  |  |  | 特別特定建築物 | 建築物移動等円滑化基準（2,000㎡以上（公衆便所は 50 ㎡以上）は義務、建築基準関係規定：法14-4）
|  | バリアフリー法16 |  |  |  | 特定建築物 | 建築物移動等円滑化基準（努力義務）
|  | バリアフリー法17 |  |  |  | 認定建築物 | 建築物移動等円滑化誘導基準（認定要件）【H18国交省令114】
|  | 都市緑地法35,36,39-1 |  |  |  | 緑化地域内の緑化率 | 1,000㎡以上の敷地の新築等における緑化率の確保（建築基準関係規定：法41）
|  | 建築物省エネ法11 |  |  |  | 省エネ計画書提出 | 適合義務（対象外・審査検査の対象外・適判の対象外（仕様基準等）・適判の対象）
|  | 県福祉条例16 |  |  |  | 整備項目表の提出 | 特定生活関連施設で一定の用途・規模で要提出（ﾊﾞﾘﾌﾘｰ法17認定申請時を除く）
|  | 建設ﾘｻｲｸﾙ法10 |  |  |  | 届出書の提出 | 除却：80㎡以上、新築等：500㎡以上、改修等：1億円以上
|  | 土砂法24、令80の3 |  |  |  | 構造耐力に関する基準 | 土砂等の衝撃に対する安全性の基準（ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝに居室有建築物）【H13国交告383】
|  | 土砂法25 |  |  |  | 建築基準法の適用 | 法6（建築確認）～法７の５の適用（ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝに居室有建築物）
22
15