充てん設備保安検査点検表（液石法施行規則第６４条関係・充てん設備）

(新型バルクローリー）

１．事業所概要

| 事業所名称 |  |  |  | ℡ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所所在地 |  |  |  | 〒 |  |  |
| 許可年月日・番号 |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |
| 検査対象設備処理能力 |  |  |  | ガス名 Ｎ㎥ ／日 |  |  |
| 充 填 設 備 | 容 器 |  |  |  | 処 理 設 備 |  |
|  | 容 量 |  |  |  | 名 称 |  |
|  | 型 式 |  |  |  | 型 式 |  |
|  | 製作所 |  |  |  | 処理能力 |  |
|  | 容器再検査 |  | 年 月 |  | 車両番号 |  |
| 保安検査 |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |
| 立会者 |  | 氏名 印 |  |  |  |  |

２．記録簿

| 危害予防規程 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 認 可 ・ 届 出 有 ・ 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安教育計画 | 保安教育計画書 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 有 ・ 無 |  |  |
|  | 今年度の策定状況 | 有 ・ 無 適 ・ 否 |  |  |
| 定期自主検査 | 自 年 月 日 実施者 至 年 月 日 |  |  |  |
| 容器の再検査 | 自 年 月 日 実施者 至 年 月 日 焼 鈍 有 ・ 無 |  |  |  |
| 申請書類等の整備 | 適 ・ 否 |  | 日常点検 | 適 ・ 否 |
| 基準類の整備状況 | 適 ・ 否 |  | 受払記録 | 適 ・ 否 |
| 設備台帳補修記録 | 適 ・ 否 |  | 充てん先台帳 | 適 ・ 否 |
| 保安教育実施記録 | 有 ・ 無 |  | 交替勤務引継体制 | 適 ・ 否 |
| 防災訓練実施記録 | 有 ・ 無 実 施 日 年 月 日 |  |  |  |

３．保安管理組織

| 充てん作業者 | 氏名 資格： |
| --- | --- |

＊　「結果」欄以外は検査前に必ず記入しておくこと。

４－１．新型バルクローリーに係る技術基準(液石法規則第６４条関係)

|  | 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １．貯蔵設備 | 目 視 | ・容器の規格を刻印又は標章にて確認 （容器の記号番号： ） | 適 不 適 | 第１項第１号 |  |
|  | ２．耐圧性能 | 目 視 記 録 | ・記録の保管 ： 有 ・ 無 ・製造設備は常用圧力の1.5倍の圧で漏えいしない | 適 不 適 | 第１項第２号 (告示第17条) |  |
|  | ３．気密試験 | 目 視 記 録 | ・製造設備は常用以上の圧力で漏えいしない 試験圧力 ： MPa 使用ガス名 ： | 適 不 適 | 第１項第３号 (告示第18条) |  |
|  | ４．肉厚計測 | 計 測 記 録 | ・記録の保存 ： 有 ・ 無 ・計測年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第４号 (告示第19条) |  |
|  | ５．ポンプ又 は圧縮機 | 目 視 | ・起動及び停止スイッチは遠隔操作できること ﾎﾟﾝﾌﾟより m | 適 不 適 | 第１項第５号 |  |
|  | ６．発電器 | 記 録 | ・発電器は火花を発生しない構造 | 適 不 適 | 第１項第６号 |  |
|  | ７．充てん ホース ８． ９． | 目 視 | ・鋼線網組式ホース(第7号） ・安全継手（第8号） 構造：引張試験530Ｎで自動的に分離、遮断 位置：ホースの先端から60cm以内 ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置(第9号） ○１万回以上の接続及び切り離しに耐える ○着脱漏れ試験を10回繰り返したときの漏れ の総量50cm3以内 ○１ｍの高さからｺﾝｸﾘｰﾄに落下させて異常がない ○使用中及び輸送中に加えられる振動に耐える ○製造事業者の名称又は記号・製造番号・製造 | 適 不 適 | 第１項第７号 第１項第８号 (告示第20条) 第１項第９号 (告示第21条) |  |
|  |  |  | 年月日・呼び径の表示 |  |  |  |

|  | 10．均 圧 ホース | 目 視 | ・鋼線網組式ホース ・安全継手 構造：引張試験530Ｎで自動的に分離、遮断 位置：ホースの先端から60cm以内 ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置 ○１万回以上の接続及び切り離しに耐える ○着脱漏れ試験を10回繰り返したとき漏れ の量気体状態で12ℓ以内 ○１ｍの高さからｺﾝｸﾘｰﾄに落下させて異常がない ○使用中及び輸送中に加えられる振動に耐える ○製造事業者の名称又は記号・製造番号 ・製造年月日・呼び径の表示 | 適 不 適 | 第１項第10号 (告示第20条 告示第22条) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11．緊急遮断 装 置 | 目 視 試 験 | ・容器に取付けられた配管に設置 ・液封による配管又は充てんホースの破損防止 ・作動試験：すみやかに作動すること ・型式 （ワイヤー式 ・ 油圧式） | 適 不 適 | 第１項第11号 第１項第12号 |  |
|  | 12．液 面 計 | 目 視 | ・耐圧部にガラス若しくは合成樹脂を使用して いない | 適 不 適 | 第１項第13号 (告示第23条) |  |
|  | 13．温 度 計 | 目 視 記 録 | ・最高・最低の目盛の範囲が百度 ・温度計の比較テストを行い、記録を保管すること | 適 不 適 | 第１項第14号 (告示第24条) |  |
|  | 14．圧 力 計 | 目 視 試 験 記 録 | ・常用の圧力を相当程度異にし、又は異にするお それのある区分ごとに設置 ・試験年月日： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第15号 (告示第25条) |  |
|  | 15．誤 発 進 防止装置 | 目 視 試 験 | ・充てんホースを充てんホース受け金具から取り 外している間車両が発進できない機能 | 適 | 第１項第16号 |  |
|  |  |  | ・充てんホースを完全に格納し操作盤を閉じ なければ発進できない機能 | 不 適 | (告示第26条) |  |
|  | 16．緊急停止 スイッチ | 目 視 試 験 | ・操作箱から離れた位置であって充てん設備に 固定したもの及び遠隔操作できるもので あって携帯式のもの ・緊急遮断弁の閉止、車両のエンジンの停止、 ポンプ又は圧縮機の停止、発電器の停止を 同時に行うもの ・警報を発するもの又は表示するもの | 適 不 適 | 第１項第17号 (告示第27条) |  |

| 17．自動停止 装 置 | 目 視 試 験 | ・操作箱内に設置された設備によりガス漏れを 検知した場合に停止 ○警報設定値 ％ 爆発下限界1/4以下 ○試験濃度 ％ ○警報時間 秒 30秒以内 ・自動車の衝突等異常な衝撃を検知した場合停止 ・充てん中に操作箱の扉が開いた場合停止 | 適 適 否 | 第１項第18号 (告示第28条) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18．本拠の 所在地 | 目 視 | ・容器置場の面積： ㎡ ・警戒標の設置 ・第一種施設距離 法定 m 実測 m 第二種施設距離 法定 m 実測 m ・障壁の有無 有 ・ 無 構造（ ） ・滞留しない構造 | 適 適 否 | 第１項第19号 (規則第14条 4･6号は除く) |

４－２．移動に係る技術基準(液石則第48条関係)

|  | 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.．警 戒 標 | 目 視 | ・警戒標の掲示 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第1号 |  |
|  | ２．温 度 計 | 目 視 記 録 | ・充てん容器は、常に40℃以下に保つこと。 ・温度計の比較テストを行い、記録を保管すること。 | 適 不 適 | 第２号 |  |
|  | ３．防 波 板 ４．検 知 棒 | 目 視 記 録 | ・防波板の設置 ： 有 ・ 無 ・高さ検知棒 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第３号 第４号 |  |
|  | ５．バンパー ６．と弁との 距 離 | 測 定 記 録 | ・バンパーと弁(緊急遮断弁又は容器元弁)までの水平距離 後部取出し式容器 ： 法定40㎝以上 後部取出し式以外の容器 ： 法定30㎝以上 | 適 不 適 | 第５号 |  |
|  | ７．附 属 品 操 作 箱 | 目 視 記 録 | ・操作箱の材質 ： ・操作箱の補強 ： 有 ・ 無 ・バンパーとの距離(右側以外) ： 法定20㎝以上 | 適 不 適 | 第７号 |  |
|  | ８．ガス漏洩 防止措置 | 目 視 | ・ガス漏洩防止措置(附属品が突出した容器) ： 有 ・ 無 ・ 不要 | 適 不 適 | 第８号 |  |
|  | ９．液 面 計 の 材 料 | 目 視 | ・ガラス等損傷しやすい材料を用いたものを使用しない | 適 不 適 | 第９号 |  |

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10．バルブ等の 識別措置 | 目 視 | ・バルブの開閉方向、開閉状態等の識別措置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第10号 |
| 11．開始時等 の 点 検 | 記 録 | ・移動開始時及び終了時の点検 ： 有 ・ 無・ ・補修等の記録 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第11号 |
| 12．消火設備 防災工具等 | 目 視 | ・消火設備の携行 ： 有 ・ 無 ・防災資材の携行 ： 有 ・ 無 ・防災工具の携行 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第12号 |
| 14．移 動 15．監 視 者 | 目 視 | ・有 資 格 者 ： 名 ・免状、修了証の携行 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第14号 第15号 |
| 16．連絡等 の 措 置 | 目 視 | ・荷送人への連絡措置 ： 有 ・ 無 ・荷送人等の応援措置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第16号 |
| 18．注意書面 の携帯義務 | 目 視 | ・イエローカードの携帯 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第18号 |

４－３．技術基準(その他)

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．安全装置 | 試 験 記 録 | ・検査年月日 ： 年 月 日 ・吹始圧 ： 設定圧力の90％以上、100％以下 ・吹止圧 ： 設定圧力の80％以上 | 適 不 適 | 容器則第29条 |
| ２．容 器 の 表 示 | 目 視 | ・可燃性 ： ガス名の朱書 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 容器則第10条 |

５．気密試験結果

| 漏 洩 ： 有 ・ 無 | 処 置 ： 済 ・ 否 (処置者 ： ) |
| --- | --- |
| 漏洩箇所 ： |  |

６．指示・指導事項

|  | 長崎県高圧ガス保安協会 | 長崎県消防保安室（口頭指導） |  |
| --- | --- | --- | --- |