高圧ガス製造設備保安検査点検表（液石則第９条関係・移動式）

車両ナンバー：

１．事業所概要

| 事業所名称 |  |  |  | ℡ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所所在地 |  |  |  | 〒 |  |  |  |  |  |
| 許可年月日・番号 |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |
| 検査対象設備処理能力 |  |  |  | ガス名 Ｎ㎥／日 |  |  |  |  |  |
|  | 容 器 |  |  |  |  | 処 理 設 備 |  |  |  |
| 製 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容 量 |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |
| 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 式 |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  |
| 設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製作所 |  |  |  |  | 処理能力 |  |  |  |
| 備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器再検査 |  | 年 月 |  |  | 開放検査 |  | 年 月 |  |
| 保安検査 |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |
| 協会指導 |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立会者 |  | 保安検査 |  |  | 氏名 印 |  | 協会指導 |  | 氏名 印 |

２．記録簿

| 危害予防規程 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 認 可 ・ 届 出 有 ・ 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保安教育計画書 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 有 ・ 無 |  |  |
| 保安教育計画 |  |  |  |  |
|  | 今年度の策定状況 | 有 ・ 無 適 ・ 否 |  |  |
|  | 自 年 月 日 実施者 |  |  |  |
| 定期自主検査 |  |  |  |  |
|  | 至 年 月 日 |  |  |  |
|  | 自 年 月 日 実施者 |  |  |  |
| 容器の再検査 |  |  |  |  |
|  | 至 年 月 日 |  |  |  |
| 申請書類等の整備 | 適 ・ 否 |  | 日常点検 | 適 ・ 否 |
| 基準類の整備状況 | 適 ・ 否 |  | 受払記録 | 適 ・ 否 |
| 設備台帳補修記録 | 適 ・ 否 |  |  |  |
| 保安教育実施記録 | 有 ・ 無 |  | 交替勤務引継体制 | 適 ・ 否 |
| 防災訓練実施記録 | 有 ・ 無 実 施 日 年 月 日 |  |  |  |

３．保安管理組織

| 保安統括者 | 職 ： | 同代理者 | 職 ： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名： |  | 氏名： |
| 保安係員 | 氏名： | 同代理者 | 氏名： |
|  | 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |  | 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |

＊　「結果」欄以外は検査前に必ず記入しておくこと。

４－１．移動式製造設備に係る技術基準(液石則第９条第１項関係)

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考(第9条） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．引火性物 | 目 視 | ・引火性・発火性堆積物 ： 有 ・ 無 | 適 | 第１項第１号 |
| 質等の有無 |  |  | 不 適 |  |
| ２．警 戒 標 | 目 視 | ・警戒標識 ： 有 ・ 無 | 適 | 第１項第２号 |
|  |  | ・管理状況 ： 適 ・ 否 | 不 適 |  |
| ３．耐圧試験 | 目 視 | ・製造設備は常用圧力の1.5倍の圧で漏えいしない | 適 | 第１項第３号 |
|  |  |  |  | (第６条第１項 |
|  | 記 録 | 試験圧力 ： MPa | 不 適 | 第17号) |
| ３．気密試験 | 目 視 | ・製造設備は常用以上の圧力で漏えいしない | 適 | 第１項第３号 |
|  |  | 試験圧力 ： MPa |  | (第６条第１項 |
|  | 記 録 | 使用ガス名 ： | 不 適 | 第18号) |
| ３．肉厚計測 | 計 測 | ・記録の保存 ： 有 ・ 無 | 適 | 第１項第３号 |
|  |  |  |  | (第６条第１項 |
|  | 記 録 | ・計測年月日 ： 年 月 日 | 不 適 | 第19号) |
| ４．消火設備 | 目 視 | ・消火器の設置個数 ： 個 | 適 | 第１項第４号 |
|  | 記 録 | ・消火器の管理状況 ： 適 ・ 否 | 不 適 |  |
| ５．容器置場 | 目 視 | ・ 容器置場面積 ： ㎡ | 適 | 第１項第５号 |
|  |  | イ．警 戒 標 ： 有 ・ 無 |  | (第６条第１項 |
|  | 記 録 | ロ．第一種置場距離：法定 ｍ 、実測 ｍ | 不 適 | 第35号のイ、 |
|  |  | 第二種置場距離：法定 ｍ 、実測 ｍ |  | ハ、ニ、ヘ、ト、 |
|  | 計 測 | ハ．障壁の有無 ： 構造( ) |  | チ) |
|  |  | ホ．滞留しない構造 ： 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | ヘ．消火設備の設置状況 ： 個 |  |  |
|  |  | 消火設備の管理状況 ： 適 ・ 否 |  |  |

４－２．移動に係る技術基準(液石則第48条関係)

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.警 戒 標 | 目 視 | ・警戒標の掲示 ： 有 ・ 無 | 適 | 第1号 |
|  |  |  | 不 適 |  |
| ２．温 度 計 | 目 視 | ・充てん容器は、常に40℃以下に保つこと。 | 適 | 第２号 |
|  | 記 録 | ・温度計の比較テストを行い、記録を保管すること。 | 不 適 |  |
| ３．防 波 板 | 目 視 | ・防波板の設置 ： 有 ・ 無 | 適 | 第３号 |
| ４．検 知 棒 | 記 録 | ・高さ検知棒 ： 適 ・ 否 | 不 適 | 第４号 |
| ５．バンパー | 測 定 | ・バンパーと弁(緊急遮断弁又は容器元弁)までの水平距離 | 適 | 第５号 |
| ６．と弁との |  | 後部取出し式容器 ： 法定40㎝以上 |  |  |
| 距 離 | 記 録 | 後部取出し式以外の容器 ： 法定30㎝以上 | 不 適 |  |
| ７．附 属 品 | 目 視 | ・操作箱の材質 ： | 適 | 第７号 |
| 操 作 箱 |  | ・操作箱の補強 ： 有 ・ 無 |  |  |
|  | 記 録 | ・バンパーとの距離(右側以外) ： 法定20㎝以上 | 不 適 |  |
| ８．ガス漏洩 | 目 視 | ・ガス漏洩防止措置(附属品が突出した容器) ： | 適 | 第８号 |
| 防止措置 |  | 有 ・ 無 ・ 不要 | 不 適 |  |
| ９．液 面 計 | 目 視 | ・ガラス等損傷しやすい材料を用いたものを使用しない | 適 | 第９号 |
| の 材 料 |  |  | 不 適 |  |
| 10．バルブ等の | 目 視 | ・バルブの開閉方向、開閉状態等の識別措置 ： | 適 | 第10号 |
| 識別措置 |  | 有 ・ 無 | 不 適 |  |
| 11．開始時等 | 記 録 | ・移動開始時及び終了時の点検 ： 有 ・ 無・ | 適 | 第11号 |
| の 点 検 |  | ・補修等の記録 ： 有 ・ 無 | 不 適 |  |
| 12．消火設備 |  | ・消火設備の携行 ： 有 ・ 無 | 適 | 第12号 |
| 防災工具等 | 目 視 | ・防災資材の携行 ： 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | ・防災工具の携行 ： 有 ・ 無 | 不 適 |  |
| 14．移 動 | 目 視 | ・有 資 格 者 ： 名 | 適 | 第14号 |
| 15．監 視 者 |  | ・免状、修了証の携行 ： 有 ・ 無 | 不 適 | 第15号 |
| 16．連絡等 | 目 視 | ・荷送人への連絡措置 ： 有 ・ 無 | 適 | 第16号 |
| の 措 置 |  | ・荷送人等の応援措置 ： 有 ・ 無 | 不 適 |  |
| 18．注意書面 | 目 視 | ・イエローカードの携帯 ： 有 ・ 無 | 適 | 第18号 |
| の携帯義務 |  |  | 不 適 |  |

４－３．技術基準(その他)

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．圧 力 計 | 目 視 | ・最高最低圧力の表示 ： 有 ・ 無 | 適 |  |
|  | 試 験 | ・有効年月の表示 ： 有 ・ 無 |  |  |
|  | 記 録 | ・試験年月日 ： 年 月 日 | 不 適 |  |
| ２．安全装置 | 試 験 | ・検査年月日 ： 年 月 日 | 適 | 容器則第29条 |
|  |  | ・吹始圧 ： 設定圧力の90%以上、100%以下 |  | 第6号 |
|  | 記 録 | ・吹止圧 ： 設定圧力の80%以上 | 不 適 |  |
| ３．容 器 の | 目 視 | ・可燃性 ： ガス名の朱書 ： 有 ・ 無 | 適 | 容器則第10条 |
| 表 示 |  |  | 不 適 | 第2号 |
| ４．緊急遮断 | 目 視 | ・操作機構 ： ワイヤー式 ・ 油圧式 | 適 | 容器則第19条 |
| 装 置 |  | ・作 動 ： 速やかに作動すること。 |  | 第5号 |
| (4,000以上) | 試 験 |  | 不 適 |  |

５．気密試験結果

| 漏 洩 ： 有 ・ 無 | 処 置 ： 済 ・ 否 (処置者 ： ) |
| --- | --- |
| 漏洩箇所 ： |  |

６．指示・指導事項

| 長崎県高圧ガス保安協会 | 長崎県消防保安室（口頭指導） |
| --- | --- |