高圧ガス製造設備保安検査点検表（液石則第７条関係・第２種製造設備）

１．事業所概要

| 事業所名称 |  |  |  |  | ℡ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所所在地 |  |  |  |  | 〒 |  |  |  |  |  |  |
| 許可年月日・番号 |  |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |
| 処理能力 |  |  |  |  | Nm3 ／日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 容 | 容 量 |  | ㎏ |  |  | ㎏ |  | ㎏ |  | ㎏ |
| 製 |  | 基 数 |  | 基 |  |  | 基 |  | 基 |  | 基 |
|  | 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造 |  | 容器再検査 |  | 年 月 |  |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |
| 設 | 処理設備 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 |  | 処理能力 |  | Nm3／日 |  |  | Nm3／日 |  | Nm3／日 |  | Nm3／日 |
|  |  | 開放検査 |  | 年 月 |  |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |
| 保安検査 |  |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協会指導 |  |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立会者 |  |  | 保安検査 |  |  | 氏名 印 |  | 協会指導 |  | 氏名 印 |  |

２．記録簿

| 危害予防規程 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 認 可 ・ 届 出 有 ・ 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保安教育計画書 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 有 ・ 無 |  |  |
| 保安教育計画 |  |  |  |  |
|  | 今年度の策定状況 | 有 ・ 無 適 ・ 否 |  |  |
|  | 自 年 月 日 実施者 |  |  |  |
| 定期自主検査 |  |  |  |  |
|  | 至 年 月 日 |  |  |  |
| 申請書類等の整備 | 適 ・ 否 |  | 日常点検 | 適 ・ 否 |
| 基準類の整備状況 | 適 ・ 否 |  | 受払記録 | 適 ・ 否 |
| 設備台帳補修記録 | 適 ・ 否 |  | 充填記録 | 適 ・ 否 |
| 保安教育実施記録 | 有 ・ 無 |  | 容器底部検査記録 | 適 ・ 否 |
| 周知書面交付記録 | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 防災訓練実施記録 | 有 ・ 無 実 施 日 年 月 日 |  |  |  |

３．保安管理組織

| 保安統括者 | 職 ： | 同代理者 | 職 ： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名： |  | 氏名： |
| 保安係員 | 氏名： | 同代理者 | 氏名： |
|  | 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |  | 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |

＊　「結果」欄以外は検査前に必ず記入しておくこと。

４．定置式製造設備に係る技術基準（液石則第７条関係）

（１）製造設備等

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．境 界 線 |  | 製造事業所 | 適 | 第６条第１項第１号 |
| 警 戒 標 | 目 視 | 境界線の明示 ： 有 ： 無 |  |  |
|  |  | 警戒標の設置 ： 有 ： 無 | 不 適 | 例示基準１ |
| ２．設備距離 | 計 測 | 第１種設備距離 ： 法定 ｍ、実測 ｍ | 適 | 第６条第１項第２号 |
|  | 目 視 | 第２種設備距離 ： 法定 ｍ、実測 ｍ | 不 適 |  |
| ３．障 壁 | 目 視 | 障 壁 ： 高 さ ｍ × 厚さ ㎝ | 適 | 第６条第１項第３号 |
| ４．距 離 の | 試 験 |  |  | 第６条第１項第４号 |
| 緩 和 | 記 録 | 水噴霧装置 ： 毎分 ７Ｌ/㎡ ≦ Ｌ/㎡ | 不 適 | 例示基準２，３ |
| ７．火気取扱 | 計 測 | 法定距離 ： ８ｍ ≦ 実測 ｍ | 適 | 第６条第１項第７号 |
| 施設との距離 |  | 流動防止装置 ： 有 ・ 無 |  |  |
|  | 目 視 | 流動防止装置の種類 ： （ ） | 不 適 | 例示基準8 |
| 12．滞留防止 | 目 視 | ２方向以上の開口部又は換気装置 | 適 | 第６条第１項第12号 |
| 措 置 | 記 録 | 有 ・ 無 | 不 適 | 例示基準11 |
| 13．気密構造 | 試 験 | 製造設備は常用以上の圧で漏えいしない。 | 適 | 第６条第１項第13号 |
|  |  | 試験圧力 ： MPa |  | 第６条第１項第18号 |
| 18．気密試験 | 目 視 | 使用ガス名 ： | 不 適 | 例示基準15 |
| 14．材料規制 | 目 視 | 安全な化学的成分及び機械的性質を有するもので | 適 | 第６条第１項第14号 |
|  | 記 録 | あること | 不 適 | 例示基準12 |
| 17．耐圧試験 | 目 視 | 製造設備は常用圧力の1.5倍以上の圧で漏えいしない。 | 適 | 第６条第１項第17号 |
|  | 記 録 | 試験圧力 ： MPa | 不 適 |  |
|  |  | 高圧ガス設備の開放検査結果 ： 適 ・ 否 |  | 例示基準15 |
| 19．肉厚計測 | 計 測 | 記録の保存 ： 有 ・ 無 | 適 | 第６条第１項第19号 |
|  | 記 録 | 計測年月日 ： 年 月 日 | 不 適 | 例示基準16 |
| 21．圧 力 計 | 目 視 | 比較テストを行い、記録を保管すること。 | 適 | 第６条第１項第21号 |
|  |  | 最高最低圧力の表示 ： 有 ・ 無 |  | 告示第７条 |
|  | 記 録 | 有効年月日の表示 ： 有 ・ 無 |  | 例示基準17 |
|  |  | 試験年月日 ： 年 月 日 | 不 適 |  |
| 22．安全装置 | 試 験 | 安全弁等の作動テストを行い、記録を保管すること。 | 適 | 第６条第１項第21号 |
|  |  | 吹始圧 ： 設定圧力の90%以上100%以下 |  | 告示第７条の２ |
|  | 記 録 | 吹止圧 ： 設定圧力の80%以上 | 不 適 | 例示基準17 |
| 23．放 出 管 |  | その他の高圧ガス設備 ： 建築物、工作物以上 | 適 | 第６条第１項第22号 |
|  | 目 視 | 開口部レインキャップ ： 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 開口部付近の着火源 ： 有 ・ 無 | 不 適 | 例示基準18 |
| 28．電気設備 | 目 視 | 防爆性能が適切であるか | 適 | 第６条第１項第27号 |
|  | 記 録 |  | 不 適 |  |
| 30．ガス漏洩 |  | 個 数 ： 点 |  | 第６条第１項第29号 |
| 検知警報 | 試 験 | 月例点検記録 ： 有 ・ 無 | 適 |  |
| 装 置 |  | 作動状況 ： テストガス 濃度 % |  | 例示基準24 |
|  | 記 録 | 応答時間 ： 30秒 ≧ 秒 ～ 秒 | 不 適 |  |
|  |  | 外部発報 ： 有 ・ 無 |  |  |

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31．静 電 気 | 目 視 | 接地抵抗値 ： 総 合 100Ω ≧ Ω | 適 | 第６条第１項第30号 |
| 除去装置 |  | ボンディング ： 有 ・ 無 |  |  |
|  | 試 験 | 損傷の有無、接続の状況 ： 適 ・ 否 | 不 適 | 例示基準25 |
| 32．防火設備 |  | 水源の保有量 ： 必要量 m3≦ 実測 m3 |  | 第６条第１項第31号 |
|  | 目 視 | 散 水 量 ： 適 ・ 不適 | 適 |  |
|  |  | 操作位置 ： 事務所・従業員控室等及び |  | 例示基準26 |
|  |  | ( ）２カ所以上 |  |  |
|  | 試 験 | 月例点検 ： 有 ・ 無 | 不 適 |  |
| 32．消火設備 | 目 視 | 消火器の設置個数 ： 個 | 適 | 第６条第１項第31号 |
|  |  | 定期点検 ： 有 ・ 無 |  |  |
|  | 試 験 | 消火栓設置 ： 有( 個) ・ 無 | 不 適 | 例示基準26 |
| 33．保安電力 | 目 視 | 保安電力の種類 ： 適 ・ 否 ( ) | 適 | 第６条第１項第32号 |
|  | 試 験 |  |  |  |
|  | 記 録 | 定期検査記録 ： 有 ・ 無 | 不 適 | 例示基準27 |
| 34．通報設備 | 目 視 | 通報設備の種類 ： （ ） | 適 | 第６条第１項第33号 |
|  |  | 通報設備の作動状況 ： 適 ・ 否 | 不 適 | 例示基準28 |
| 35．バ ル ブ |  | バルブの開閉方向、状態 ： 有 ・ 無 | 適 | 第６条第１項第34号 |
| 誤 操 作 | 目 視 | 流体の種類、方向 ： 有 ・ 無 |  |  |
| 防止措置 |  | 安全弁元バルブの封印等 ： 有 ・ 無 | 不 適 | 例示基準29 |
|  |  | 適切な足場、照度の確保 ： 有 ・ 無 |  |  |
| ※高圧ガス | 目 視 | 高圧ガス設備の基礎は、有害なひずみが生じない | 適 | 第7条第1項 |
| 設備の基礎 |  | ものであること。 | 不適 |  |

（２） 容器置場　　　　（面積：　　　　　　ｍ２）

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36．警 戒 標 | 目 視 | 範囲の明示 ： 有 ・ 無 | 適 | 第６条第１項 |
|  |  | 警戒標の設置 ： 有 ・ 無 | 不 適 | 第35号のイ 例１ |
| 37．置場距離 | 計 測 | 第１種置場距離 ： 法定 ｍ 、実測 ｍ | 適 | 第６条第１項 |
|  | 目 視 | 第２種置場距離 ： 法定 ｍ 、実測 ｍ | 不 適 | 第35号のハ |
| 38．障 壁 | 目 視 | 有 ・ 無 （高さ ㎝ × 厚さ ㎝） | 適 | 第６条第１項 |
|  |  |  | 不 適 | 第35号のニ 例２ |
| 39．屋 根 | 目 視 | 充てん容器置場の屋根は、不燃性又は難燃性で軽 | 適 | 第６条第１項 |
|  |  | 量であること。 | 不 適 | 第35号のホ 例30 |
| 40．滞留防止 | 目 視 | ２方向以上の開口部があること。 | 適 | 第６条第１項 |
| 措 置 |  |  | 不 適 | 第35号のヘ 例11 |
| 41．消火設備 | 目 視 | 設置個数 ： 個 、 定期点検 適 ・ 否 | 適 | 第６条第１項 |
|  |  | (最小B-10消火器２個以上、10tにつき１個以上) | 不 適 | 第35号のチ 例26 |
| 参 考 |  | 充填容器と残ガス容器の区分 ： 有 ・ 無 |  | 第６条第２項第７号 |
|  |  | 整理整頓(不要なものの有無）： 有 ・ 無 |  | のイ |
|  |  | ２ｍ以内の引火性、発火性、火気等 ： 有 ・ 無 |  | ロ |
|  |  | 温度計の有無 ： 有 ・ 無 |  | ハ |
|  |  | 転倒、転落防止措置 ： 有 ・ 無 |  | ニ |
|  |  | 作業心得 ： 有 ・ 無 |  | ホ |
|  |  | 充填機 ： 連× 台 、 連× 台 |  |  |
|  |  | 転倒台 ： 連 × 台 |  | 例示基準40,41 |

５．気密試験結果

| 漏 洩 ： 有 ・ 無 | 処 置 ： 済 ・ 否 (処置者 ： ) |
| --- | --- |
| 漏洩箇所 ： |  |

６．指示・指導事項

| 長崎県高圧ガス保安協会 | 長崎県消防保安室（口頭指導） |
| --- | --- |