高圧ガス製造設備保安検査点検表（一般則第８条関係・移動式）

車両ナンバー：

１．事業所概要

| 事業所名称 |  |  |  | ℡ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所所在地 |  |  |  | 〒 |  |  |  |  |  |
| 許可年月日・番号 |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |
| 検査対象設備処理能力 |  |  |  | ガス名 Ｎｍ３ ／日 |  |  |  |  |  |
| 製 造 設 備 | 容 器 |  |  |  |  | 処 理 設 備 |  |  |  |
|  | 容 量 |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |
|  | 型 式 |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  |
|  | 製作所 |  |  |  |  | 処理能力 |  |  |  |
|  | 容器再検査 |  | 年 月 |  |  | 開放検査 |  | 年 月 |  |
| 保安検査 |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |
| 協会指導 |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立会者 |  | 保安検査 |  |  | 氏名 印 |  | 協会指導 |  | 氏名 印 |

２．記録簿

| 危害予防規程 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 認 可 ・ 届 出 有 ・ 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安教育計画 | 保安教育計画書 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 有 ・ 無 |  |  |
|  | 今年度の策定状況 | 有 ・ 無 適 ・ 否 |  |  |
| 定期自主検査 | 自 年 月 日 実施者 至 年 月 日 |  |  |  |
| 容器の再検査 | 自 年 月 日 実施者 至 年 月 日 |  |  |  |
| 申請書類等の整備 | 適 ・ 否 |  | 日常点検 | 適 ・ 否 |
| 基準類の整備状況 | 適 ・ 否 |  | 受払記録 | 適 ・ 否 |
| 設備台帳補修記録 | 適 ・ 否 |  |  |  |
| 保安教育実施記録 | 有 ・ 無 |  | 交替勤務引継体制 | 適 ・ 否 |
| 防災訓練実施記録 | 有 ・ 無 実 施 日 年 月 日 |  |  |  |

３．保安管理組織

| 保安統括者 | 職 ： 氏名： | 同代理者 | 職 ： 氏名： |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安係員 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 | 同代理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |
| 保安監督者 | 氏名： 資格： |  |  |

＊　「結果」欄以外は検査前に必ず記入しておくこと。

４－１．移動式製造設備に係る技術基準（一般則第８条第１項関係）　　　ガス名

|  | 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １．引火性 物質等の状況 | 目 視 | ・引火性・発火性堆積物 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第１号 |  |
|  | ２．警 戒 標 | 目 視 | ・警戒標識の掲示 ： 有 ・ 無 ・警戒標識の維持管理状況 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第１項第２号 例示基準１ |  |
|  | ３．耐圧試験 | 目 視 試 験 記 録 | ・製造設備は常用圧力の1.5倍の圧力で漏えいしない 試験圧力 ： MPa 非破壊検査(肉厚計測除く)の実施記録 年 月 | 適 不 適 | 第１項第３号 例示基準７ |  |
|  | ４．気密試験 | 試 験 記 録 | ・製造設備は常用以上の圧力で漏えいしない 試験圧力 ： MPa 使用ガス名 ： | 適 不 適 | 第１項第３号 例示基準７ |  |
|  | ５．肉厚計測 | 測 定 記 録 | ・記録の保存 ： 有 ・ 無 ・計測年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第３号 例示基準８ |  |
|  | ６．消火設備 (可燃性・酸素) | 目 視 | ・消火器の設置個数 ：Ｂ－ × 個 ・消火器の管理状況 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第１項第４号 例示基準31 |  |
|  | ７．容器置場 | 目 視 計 測 | ・容器置場面積 ： ㎡ イ．警 戒 標 ： 有 ・ 無 ハ．第一種置場距離 ： 法定 ｍ 、実測 ｍ 第二種置場距離 ： 法定 ｍ 、実測 ｍ ニ．障壁の有無 ： 構造( ) ヘ．滞留しない構造(可燃性ガス) ： 適 ・ 否 ヌ．消火設備の設置状況(可燃性ガス・酸素) ( 個 ) 適 ・ 否 消火設備の維持管理状況 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第１項第５号 (第６条第１項 第42号イ、ハ、 ニ、ホ、ヘ、ヌ の準用) 例示基準１ 例示基準６ 例示基準22 例示基準31 |  |

４－２．移動に係る技術基準(一般則第49条第１項関係)　　　　　　　　ガス名

|  | 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １．警 戒 標 | 目 視 | ・警戒標の掲示 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第1号 例示基準１ |  |
|  | ２．温 度 計 | 記 録 | ・比較テストを行い、記録を保管すること ・温度、圧力換算表の携帯 | 適 不 適 | 第１項第４号 例示基準65 |  |
|  | ３．容 器 | 目 視 記 録 | ・防波板の設置 ： 有 ・ 無 ・高さ検知棒 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第１項第5､6号 例示基準66､67 |  |
|  | ４．バンパー と弁との 距 離 | 目 視 記 録 | ・バンパーと弁(緊急遮断弁又は容器元弁)までの水平距離 後部取出し式容器 ： 法定40㎝以上 後部取出し式以外の容器 ： 法定30㎝以上 | 適 不 適 | 第１項第７号 第１項第８号 |  |
|  | ５．附 属 品 操 作 箱 | 目 視 記 録 | ・操作箱の材質 ： ・操作箱の補強 ： 有 ・ 無 ・バンパーとの距離(右側以外) ： 法定20㎝以上 | 適 不 適 | 第１項第９号 例示基準68 |  |
|  | ６．ガス漏洩 防止措置 | 目 視 | ・ガス漏洩防止措置(附属品が突出した容器) ： 有 ・ 無 ・ 不要 | 適 不 適 | 第１項第10号 例示基準69 |  |
|  | ７．液 面 計 の 材 料 | 目 視 | ・ガラス等損傷しやすい材料を用いたものを使用しない (可燃性ガス、毒性ガス、酸素) | 適 不 適 | 第１項第11号 例示基準70 |  |
|  | ８．バルブ等の 識別措置 | 目 視 | ・バルブの開閉方向、開閉状態の表示等 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第12号 例示基準71 |  |
|  | ９．開始時等 の 点 検 | 記 録 | ・移動開始時及び終了時の点検 ： 有 ・ 無 ・補修等の記録 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第13号 例示基準72 |  |
|  | 10．消火設備 防災工具等 (可燃性ガス、酸素) | 目 視 | ・消火設備の携行 ： 有 ・ 無 ・防災資材の携行 ： 有 ・ 無 ・防災工具の携行 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第14号 例示基準73 |  |
|  | 11．移 動 監 視 者 | 目 視 | ・有 資 格 者 ： 名 ・免状、修了証の携行 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第17号 第１項第18号 |  |
|  | 12．連絡等 の 措 置 | 目 視 | ・荷送人への連絡措置 ： 有 ・ 無 ・荷送人等の応援措置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第19号 例示基準75 |  |
|  | 13．注意書面の | 目 視 | ・イエローカードの携帯 ： 有 ・ 無 | 適 | 第１項第21号 |  |
|  | 携帯義務 |  |  | 不 適 |  |  |

４－３．技術基準(その他)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガス名

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．圧 力 計 | 目 視 試 験 記 録 | ・最高最低圧力の表示 ： 有 ・ 無 ・有効年月の表示 ： 有 ・ 無 ・試験年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 |  |
| ２．安全装置 | 試 験 記 録 | ・検査年月日 ： 年 月 日 ・吹始圧 ： 設定圧力の90%以上、100%以下 ・吹止圧 ： 設定圧力の80%以上 | 適 不 適 | 容器則第19条 |
| ３．容 器 の 表 示 | 目 視 | ・可燃性 ： ガス名の朱書 ： 有 ・ 無 ・その他 ： ガス名の表示 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 容器則第10条 |
| ４．緊急遮断 装 置 (4,000L以上) | 目 視 及 び 試 験 | ・操作機構 ： ワイヤー式 ・ 油圧式 ・ 気圧式 ・作 動 ： すみやかに作動すること | 適 不 適 | 容器則第19条 |

５．気密試験結果

|  | 漏 洩 ： 有 ・ 無 | 処 置 ： 済 ・ 否 (処置者 ： ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 漏洩箇所 ： |  |  |

６．指示・指導事項

|  | 長崎県高圧ガス保安協会 | 長崎県消防保安室（口頭指導） |  |
| --- | --- | --- | --- |