（一般則第７条関係・外部供給式圧縮天然ガススタンド）

１．事業所概要

| 事業所名称 |  |  |  |  | ℡ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所所在地 |  |  |  |  | 〒 |  |  |  |  |  |  |
| 許可年月日・番号 |  |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |
| 処理能力 |  |  |  |  | Ｎｍ３ ／日 |  |  |  |  |  |  |
| 製 造 設 備 | 貯 槽 | 容 量 焼とん |  | No.1 有 無 |  |  | No.2 有 無 |  | No.3 有 無 |  | No.4 有 無 |
|  |  | 開放検査 |  | 年 月 |  |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |
|  | 処 理 設 備 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 処理能力 |  | Nm3／日 |  |  | Nm3／日 |  | Nm3／日 |  | Nm3／日 |
|  |  | 開放検査 |  | 年 月 |  |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |
| 保安検査 |  |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協会指導 |  |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立会者 |  |  | 保安検査 |  |  | 氏名 印 |  | 協会指導 |  | 氏名 印 |  |

２．記録簿

| 危害予防規程 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 認 可 ・ 届 出 有 ・ 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安教育計画 | 保安教育計画書 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 有 ・ 無 |  |  |
|  | 今年度の策定状況 | 有 ・ 無 適 ・ 否 |  |  |
| 定期自主検査 | 自 年 月 日 実施者 至 年 月 日 |  |  |  |
| 申請書類等の整備 | 適 ・ 否 |  | 日常点検 | 適 ・ 否 |
| 基準類の整備状況 | 適 ・ 否 |  | 受払記録 | 適 ・ 否 |
| 設備台帳補修記録 | 適 ・ 否 |  | 充填記録 | 適 ・ 否 |
| 保安教育実施記録 | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 防災訓練実施記録 | 有 ・ 無 実 施 日 年 月 日 |  |  |  |

３．保安管理組織

| 保安監督者 | 氏名： 資格： |
| --- | --- |

＊　「結果」欄以外は検査前に必ず記入しておくこと。

４．圧縮天然ガススタンドに係る技術基準（一般則第７条２項関係）　　ガス名　ＣＮＧ

（１）　製造設備等

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．境 界 線 警 戒 標 | 目 視 | 製造事業所 境界線の明示 ： 有 ・ 無 警戒標の設置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第６条１項１号 例示基準１ |
| ２．設備距離 | 測 定 目 視 | 高圧ガス設備外面から敷地境界までの距離 法定： ６ｍ 実測： ｍ 障壁： 有（構造： ） ・ 無 | 適 不 適 | 第７条２項２号 例示基準56 |
| ３．貯槽間距 離（３ｔ以上の 可燃性ガス） | 目 視 試 験 | １ｍ又は最大直径の和の１／４以上 法定 ： ｍ ≦ 実測 ｍ 水噴霧装置 ： 毎分７or８L/㎡ ≦ L/㎡ | 適 不 適 | 第６条１項５号 例示基準３ |
| ４．貯槽の 表 示 | 目 視 | ガス名の朱書き ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第６条１項６号 例示基準４ |
| ５．地盤面下 の高圧ガス 設備の室 | 目 視 記 録 | 換気装置 ： 有 無 換気能力：法定700ｍ3/h以上かつ0.5ｍ3/min 以上 実測 | 適 不 適 | 第７条２項３号 例示基準57 |
| ６．防火壁 | 測 定 目 視 | 高圧ガス設備と敷地境界との間の防火壁 高さ ：法定 ２ｍ ≦ 実測 ｍ | 適 不 適 | 第７条２項５号 |
| ７．外部供給 配 管 | 目 視 試 験 | 緊急時の遮断措置の種類： 作動試験記録： 有( 年 月) ・ 無 | 適 不 適 | 第７条２項６号 |
| ８．圧縮機の 保安措置 | 目 視 試 験 | 爆発、漏えい、損傷防止措置 作動試験記録： 有( 年 月) ・ 無 | 適 不 適 | 第７条２項７号 例示基準58 |
| ９．貯槽配管 | 目 視 記 録 | 自動閉止のための遮断措置 作動試験記録： 有( 年 月) ・ 無 | 適 不 適 | 第７条２項８号 |
| 10．配管の 設置位置 | 目 視 | 設置状況： 適 ・ 否 トレンチの場合の蓋の通気性： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第７条２項10号 |
| 11．ガス漏洩 検知警報 装 置 | 目 視 試 験 記 録 | 個 数 ： 点 月例点検 ： 有 ・ 無 作動状況 ：テストガス濃度 ％ 応答時間 ： 秒 ～ 秒 運転停止措置 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第７条２項11号 例示基準23 |
| 12．感震停止 装 置 | 目 視 試 験 記 録 | 個 数 ： 点 設定地震加速度 ： gal 月 例 点 検 ： 有 ・ 無 作 動 状 況 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第７条２項12号 |
| 13．自動停止 装 置 等 | 目 視 試 験 | 起動装置設置状況等： 適 ・ 否 作動状況 ： 適 ・ 否 | 適 不適 | 第７条２項13号 第７条２項14号 |
| 14．車両衝突 防止措置 | 目 視 | ガス設備は、車両が衝突するおそれのない場所 に設置すること。 | 適 不適 | 第７条２項15号 |

ガス名　ＣＮＧ

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15．火気取扱 場 所 | 目 視 試 験 記 録 | 火気取扱い施設までの距離 ： 法定 ４ ｍ ≦ 実測 ｍ 流動防止措置等 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第７条２項18号 例示基準２ |
| 16．設備間 距 離 | 測 定 目 視 | 他の可燃性ｶﾞｽ製造設備まで：法定 ５ｍ ≦ 実測 ｍ 酸素の製造設備まで：法定10ｍ ≦ 実測 ｍ | 適 不 適 | 第７条２項20号 |
| 17．消火設備 | 目 視 記 録 | 消火器の設置個数 ：Ｂ－ × 個 定期点検 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第７条２項21号 例示基準31 |
| 18．滞留防止 措 置 | 目 視 記 録 | ２方向以上の開口部又は換気装置 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第６条１項９号 例示基準６ |
| 19．気密構造 20．気密試験 | 目 視試 験 記 録 | ・可燃性ガス、毒性ガス、酸素のガス設備は気密な構造であること ・製造設備は常用以上の圧力で漏えいしない 試験圧力 ： MPa 使用ガス名 ： | 適 不 適 | 第６条１項10号 第６条１項12号 例示基準７ |
| 21．耐圧試験 | 目 視 試 験 記 録 | 製造設備は常用圧力の1.5倍以上の圧で漏えいしない。 試験圧力 ： MPa 非破壊検査(肉厚計測除く)の実施記録 年 月 | 適 不 適 | 第６条１項11号 例示基準７ |
| 22．肉厚計測 | 計 測 記 録 | 記録の保存 ： 有 ・ 無 計測年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第６条１項13号 例示基準８ |
| 23．材料規制 | 記 録 | 例示基準第９号で定める材料を使用していない こと。 | 適 不 適 | 第６条１項14号 例示基準９ |
| 24．基 礎 の 緊 結 | 目 視 記 録 | 貯槽(１ｔ以上)の支柱は同一の基礎に緊結する こと。 | 適 不 適 | 第６条１項15号 例示基準10 |
| 25．不同沈下 | 目 視 記 録 | ○毎年１回以上測定し、その記録を保管する。 計測年月日 ： 年 月 日 ○上記以外の場合（設置５年以上、基準適合のみ） 目視検査実施日： 年 月 日 | 適 不 適 | 第６条１項16号 細目告示第10条 例示基準11 |
| 26．耐震構造 | 目 視 記 録 | 地震の影響に対し安全な構造とすること。 | 適 不 適 | 第６条１項17号 耐震告示 |
| 27．温度計等 | 目 視 記 録 | 比較テストを行い、記録を保管すること。 範囲内にもどすための措置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第６条１項18号 告示６、例示12 |
| 28．圧 力 計 | 目 視 試 験 記 録 | 比較テストを行い、記録を保管すること。 最高最低圧力の表示 ： 有 ・ 無 有効年月日の表示 ： 有 ・ 無 試験年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第６条１項19号 細目告示第７条 例示基準13 |
| 29．安全装置 | 目 視 試 験 記 録 | 安全弁等の作動テストを行い、記録を保管 吹始圧 ： 設定圧力の90%以上100%以下 吹止圧 ： 設定圧力の80%以上 作動テスト年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第６条１項19号 細目告示第７条 の２ 例示基準13 |
| 30．放出管 | 目 視 測 定 | 開口部の位置：地盤面５m又は貯槽頂部２ｍ以上 開口部レインキャップ ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第６条１項20号 例示基準14 |
| 31．電気設備 | 目 視 記 録 | 防爆性能が適切であるか | 適 不 適 | 第１項第26号 |

ガス名　ＣＮＧ

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32．保安電力 | 目 視 試 験 記 録 | 保安電力の種類 ： 定期検査の記録 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第６条１項27号 細目告示第９条 例示基準20 |
| 33．温度上昇 防止装置 | 目 視 試 験 記 録 | 対象～可燃性ｶﾞｽ貯槽 水源の確保：必要量 ｍ３ ≦ 実測 ｍ３ 散水量 ： 適 ・ 不適 | 適 不 適 | 第６条１項32号 例示基準24 |
| 34．静 電 気 除去装置 | 目 視 試 験 | 接地抵抗値 ： 貯 槽 Ω 総 合 100Ω ≧ Ω ボンディング ： 有 ・ 無 損傷の有無、接続の状況 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第６条１項38号 例示基準30 |
| 35．通報設備 | 目 視 | 通報設備の種類 ： 作動状況 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第６条１項40号 例示基準32 |
| 36．バ ル ブ 誤 操 作 防止措置 | 目 視 | バルブの開閉方向の明示 ： 有 ・ 無 配管内の流体名・方向の明示 ： 有 ・ 無 安全弁元バルブの封印等 ： 有 ・ 無 適切な足場、照度の確保 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第６条１項41号 例示基準33 |

（２）　ディスペンサー等

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．設備距離 | 測 定 目 視 | 公道まで ： 法定 ５ｍ ≦ 実測 ｍ | 適 不 適 | 第７条２項４号 |
| ２．防護さく | 測 定 目 視 | 車と貯槽との距離 ：法定３ｍ ≦ 実測 ｍ 防護さく ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第７条２項17号 |
| ３．保安設備 等 | 目 視 記 録 | 充填カプラの構造 ： 適 ・ 否 セーフティカップリング ： 有 ・ 無 過充填防止装置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第７条２項９､19号 例示基準55,59 |
| ４．屋 根 | 目 視 記 録 | 屋根 ： 有 ・ 無 屋根の材料 ： | 適 不 適 | 第７条２項16号 |
| 参 考 |  | ディスペンサー 製作所： Ｗ 台 、 Ｓ 台 |  |  |

５．気密試験結果

| 漏 洩 ： 有 ・ 無 | 処 置 ： 済 ・ 否 (処置者 ： ) |
| --- | --- |
| 漏洩箇所 ： |  |

ガス名　ＣＮＧ

６．指示・指導事項

| 長崎県高圧ガス保安協会 | 長崎県消防保安室（口頭指導） |
| --- | --- |