高圧ガス製造設備保安検査点検表（一般則第６条関係・定置式）

１．事業所概要

| 事業所名称 |  |  |  | ℡ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所所在地 |  |  |  | 〒 |  |  |  |  |  |
| 許可年月日・番号 |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |
| ガス名・処理能力 |  |  |  | ガス名 Ｎｍ３ ／日 |  |  |  |  |  |
| 製 造 設 備 | 貯 槽 |  |  |  |  | 処 理 設 備 |  |  |  |
|  | 容量・焼とん |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |
|  | 型 式 |  |  |  |  | 処理能力 |  |  |  |
|  | 開放検査 |  | 年 月 日 |  |  | 開放検査 |  | 年 月 日 |  |
| 保安検査 |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |
| 協会指導 |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立会者 |  | 保安検査 |  |  | 氏名 印 |  | 協会指導 |  | 氏名 印 |

２．記録簿

| 危害予防規程 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 認 可 ・ 届 出 有 ・ 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安教育計画 | 保安教育計画書 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 有 ・ 無 |  |  |
|  | 今年度の策定状況 | 有 ・ 無 適 ・ 否 |  |  |
| 定期自主検査 | 自 年 月 日 実施者 至 年 月 日 |  |  |  |
| 申請書類等の整備 | 適 ・ 否 |  | 日常点検 | 適 ・ 否 |
| 基準類の整備状況 | 適 ・ 否 |  | 受払記録 | 適 ・ 否 |
| 設備台帳補修記録 | 適 ・ 否 |  | 充填記録 | 適 ・ 否 |
| 保安教育実施記録 | 有 ・ 無 |  | 周知書面交付記録 | 有 ・ 無 |
| 防災訓練実施記録 | 有 ・ 無 実 施 日 年 月 日 |  |  |  |

３．保安管理組織

| 保安統括者 | 職 ： 氏名： | 同代理者 | 職 ： 氏名： |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安技術 管理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 | 同代理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |
| 保安係員 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 | 同代理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |
| 保安係員 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 | 同代理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |
| 保安監督者 | 氏名： 資格： |  |  |

＊　「結果」欄以外は検査前に必ず記入しておくこと。

４－１．定置式製造設備に係る技術基準(一般則第６条第１項）　　 ガス名

（１）製造設備等

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．境 界 線 警 戒 標 | 目 視 | 製造事業所 境界線の明示 ： 有 ・ 無 警戒標の設置 ： 有 ・ 無 ローリー停車位置 停車位置の明示 ： 有 ・ 無 警戒標の設置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第１号 例示基準１ |
| ２．設備距離 | 計 測 目 視 | 第１種設備距離 ： 法定 ｍ、実測 ｍ 第２種設備距離 ： 法定 ｍ、実測 ｍ | 適 不 適 | 第１項第２号 |
| ３．火気取扱 場 所 （可燃性ガス） | 計 測 目 視 | 火気取扱い施設までの距離 法 定 ８ｍ ≦ 実測 ｍ 流動防止措置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第３号 例示基準２ |
| ４．設備間距離 （可燃性ガス） | 目 視 計 測 | 可燃性ガス相互間 法定 5ｍ ≦ 実測 ｍ 可燃性ガスと酸素間 法定10ｍ ≦ 実測 ｍ | 適 不 適 | 第１項第４号 |
| ５．貯 槽 間 距 離 (3t以上の可燃性ガス) | 目 視 試 験 | １ｍ又は最大直径の和の１／４以上 法 定 ： ｍ ≦ 実測 ｍ 水噴霧装置 ： 毎分７or８L/㎡ ≦ L/㎡ | 適 不 適 | 第１項第５号 例示基準３ |
| ６．貯 槽 の 塗 装 | 目 視 | 可燃性ガス貯槽～ガス名の朱書 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第６号 例示基準４ |
| ７．防 液 堤 | 目 視 | 対象～可燃性ガス、毒性ガス、酸素の貯槽 法定容量 ｍ３ ≦実際容量 ｍ３ | 適 不 適 | 第１項第７号 例示基準５ |
| ８．防液堤内 及び周辺の設備設置制限 | 目 視 | 対象～可燃性ガス、毒性ガス、酸素の貯槽 防液堤内側(10m)の不適格設備 ： 有 ・ 無 防液堤外側(10m)の不適格設備 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第８号 細目告示第２条 |
| ９．滞留防止 措 置 | 目 視 記 録 | ２方向以上の開口部又は換気装置（可燃性ガスに限る。） 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第９号 例示基準６ |
| 10．気密構造 11．気密試験 | 目 視 試 験 記 録 | ・可燃性ガス、毒性ガス、酸素のガス設備は気密な構造であること ・製造設備は常用以上の圧力で漏えいしない。 試験圧力 ： MPa 使用ガス名 ： ・低温貯槽の場合の試験圧力 受入部 MPa 、貯槽部 MPa | 適 不 適 | 第１項第10号 第１項第12号 例示基準７ |
| 12．耐圧試験 | 目 視 試 験 記 録 | 製造設備は常用圧力の1.5倍以上の圧で漏えいしない。 試験圧力 ： MPa 非破壊検査(肉厚計測除く)の実施記録 年 月 | 適 不 適 | 第１項第11号 例示基準７ |
| 13．肉厚計測 | 計 測 記 録 | 記録の保存 ： 有 ・ 無 計測年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第13号 例示基準８ |
| 14．材料規制 | 記 録 | 例示基準第９号で定める材料を使用していない こと。 | 適 不 適 | 第１項第14号 例示基準９ |
| 15．基礎の 緊 結 | 目 視 記 録 | 貯槽(１ｔ以上)の支柱は同一の基礎に緊結する こと。 | 適 不 適 | 第１項第15号 例示基準10 |
| 16．不同沈下 | 目 視 記 録 | ○毎年１回以上測定し、その記録を保管する。 計測年月日 ： 年 月 日 ○上記以外の場合（設置５年以上、基準適合のみ） 目視検査実施日： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第16号 細目告示第10条 例示基準11 |

ガス名

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17．耐震構造 | 目 視 記 録 | 地震の影響に対し安全な構造とすること。 | 適 不 適 | 第１項第17号 耐震告示 |
| 18．温度計等 | 目 視 記 録 | 比較テストを行い、記録を保管すること。 範囲内にもどすための措置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第18号 告示６、例示12 |
| 19．圧 力 計 | 目 視 試 験 記 録 | 比較テストを行い、記録を保管すること。 最高最低圧力の表示 ： 有 ・ 無 有効年月日の表示 ： 有 ・ 無 試験年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第19号 細目告示第７条 例示基準13 |
| 20．安全装置 | 目 視 試 験 記 録 | 安全弁等の作動テストを行い、記録を保管 吹始圧 ： 設定圧力の90%以上100%以下 吹止圧 ： 設定圧力の80%以上 作動テスト年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第19号 細目告示第７条 の２ 例示基準13 |
| 21．放出管 (不活性ガス以外) | 目 視 測 定 | 可燃性ガス ： 地盤面５m又は貯槽頂部２ｍ以上 毒性ガス ： 毒性ガスの除害設備内 その他の高圧ガス設備 ： 建築物、工作物以上 開口部レインキャップ ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第20号 例示基準14 |
| 22．低温貯槽 負圧防止措置 | 目 視 記 録 | 対象～可燃性ガス低温貯槽 設置状況の確認及び機能の作動状況 | 適 不 適 | 第１項第21号 例示基準15 |
| 23．貯 槽 の 液 面 計 (液化ガス) | 目 視 | 液面計の型式 ： 90%の表示 ： 有 ・ 無 自動式及び手動式止め弁 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第22条 例示基準16 |
| 24．特殊高圧 ガス等の置換 | 目 視 試 験 | 不活性ガスによる置換又は内部を真空にできる構 造及び不活性ガス供給配管は別系統であること。 | 適 不 適 | 第１項第23条 |
| 25．貯槽直近 のバルブ | 目 視 | 対象～可燃性ガス、毒性ガス、酸素の貯槽 緊急遮断弁の外２以上のバルブ ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第24条 例示基準18 |
| 26．緊急遮断 装 置 (5,000以上の 可燃性ガス、毒 性ガス及び酸素 の液化ガス) | 目 視 試 験 | 操作機構 ： 空気式 ・ 油圧式 ・ ワイヤー式 操作位置 ： 事務所・従業員控室等及び ( ) 貯槽より ： ５ｍ ≦ ｍ 作 動 ： 速やかに作動すること。 年次点検 ： 有 ・ 無 受入配管 ： 逆止弁 ・ 緊急遮断弁 | 適 不 適 | 第１項第25号 例示基準19 |
| 27．電気設備 (可燃性ガス) | 目 視 記 録 | 防爆性能が適切であるか （アンモニア及びブロムメチルを除く） | 適 不 適 | 第１項第26号 |
| 28．保安電力 | 目 視 試 験 記 録 | 保安電力の種類 ： 定期検査の記録 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第27号 細目告示第９条 例示基準20 |
| 29．散水装置 (アセチレンガス) | 目 視 試 験 | 水源の保有量 ： 必要量 m3 ≦ 実測 m3 散 水 量 ： 適 ・ 不適 年次点検 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第28号 例示基準21 |
| 30．障 壁 | 目 視 記 録 | 圧縮機とアセチレン及び10MPa以上の高圧ガスの 充填場所又は充てん容器置き場 障壁の構造 ： | 適 不 適 | 第１項第29号 第１項第30号 例示基準22 |
| 31．ガス漏洩 検知警報 装 置 | 目 視 試 験 記 録 | 対象～可燃性ガス、毒性ガス テスト記録 ： 有（ 年 月 日） ・ 無 保安電力 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第31号 例示基準23 |

ガス名

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32．温度上昇 防止装置 | 目 視 試 験 記 録 | 対象～可燃性ｶﾞｽ貯槽､毒性ｶﾞｽ貯槽 又は可燃性物質周辺の貯槽 水源の確保 ： 必要量 ｍ３ ≦ 実測 ｍ３ 散水量 ： 適 ・ 不適 | 適 不 適 | 第１項第32号 例示基準24 |
| 33. 毒性ガス | 目 視 試 験 | 識別標(ｶﾞｽ名称含む)及び危険標識(｢注意｣朱書き) 配管等の（溶接、ﾌﾗﾝｼﾞ、ねじ）接合状況 二重管の措置状況 | 適 不 適 | 第１項第33～ 36号(34号削除) 例示基準25-27 |
| 34．特殊高圧 ガス等の 除害措置 | 目 視 検 査 | 拡散防止措置、除害設備の設置状況 除害剤及び保護具の保管状況 保護具の点検・着用教育及び訓練の記録：有・無 | 適 不 適 | 第１項第37号 例示基準28，29 |
| 35．静 電 気 除去装置 (可燃性ガス) | 目 視 試 験 | 接地抵抗値 ：貯 槽 Ω ローリー Ω 総 合 100Ω ≧ Ω ボンディング ： 有 ・ 無 損傷の有無、接続の状況 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第１項第38号 例示基準30 |
| 36．防 消 火 設 備 (可燃性ガス・酸素) | 目 視 記 録 | 消火器の設置個数 ：Ｂ－ × 個 定期点検 ： 有 ・ 無 消火栓の設置数 ： 有（ 個） ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第39号 例示基準31 |
| 37．通報設備 | 目 視 | 通報設備の種類 ： 作動状況 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第１項第40号 例示基準32 |
| 38．バ ル ブ 誤 操 作 防止措置 | 目 視 | バルブの開閉方向の明示 ： 有 ・ 無 配管内の流体名・方向の明示 ： 有 ・ 無 安全弁元バルブの封印等 ： 有 ・ 無 適切な足場、照度の確保 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第41号 例示基準33 |

(２)容器置場       （面積 ：　　　   ㎡）

| 39．警 戒 標 | 目 視 | 警戒標の設置 ： 有 ・ 無 維持管理状況 ： 適 ・ 否 | 適 不適 | 第１項第42号のイ 例示基準１ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40．置場距離 | 目 視 計 測 | 第１種置場距離 ： 法定 ｍ 、実測 ｍ 第２種置場距離 ： 法定 ｍ 、実測 ｍ | 適 不 適 | 第１項第42号 のハ |
| 41．障 壁 | 目 視 | 有・無 （高さ ㎝ × 厚さ ㎝） | 適 不適 | 第１項第42号のニ 例示基準22 |
| 42．屋 根 | 目 視 | 可燃性ガス及び酸素ガスの充てん容器置場の屋根 は不燃性又は難燃性で軽量(低温容器を除く。） | 適 不 適 | 第１項第42号のホ 例示基準34 |
| 43．滞留しな い構造 | 目 視 記 録 | 対象～可燃性ガス 滞留しない構造であること | 適 不 適 | 第１項第42号のヘ 例示基準６ |
| 44．容器置場 材 料 | 目 視 記 録 | 対象～ジシラン、ホスフィン、モノシラン 不燃性又は難燃性の材料を使用 | 適 不 適 | 第１項第42号のト 例示基準36 |
| 45．除害措置 | 目 視 記 録 | 特殊高圧ガス等の容器置場の除害措置 | 適 不適 | 第１項第42号のチ 例示基準28､29 |
| 46．消火設備 | 目 視 記 録 | 対象～可燃性ガス、酸素 消火器の設置個数：Ｂ－ × 個 定期点検： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第42号のヌ 例示基準31 |

ガス名

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.容器置場の 維持管理状況 | 目 視 | 容器置場面積 ： ㎡ 充填容器と残ガス容器の区分 ： 有 ・ 無 温 度 計 ： 有 ・ 無 作業心得 ： 有 ・ 無 整理整頓 ： 有 ・ 無 転落・転倒防止措置 ： 有 ・ 無 引火性・発火性・火気等 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第２項第８号 例示基準53 |

４－２．定置式製造設備に係る技術基準(一般則第６条第２項関係、その他)

| １．過充填 防止措置 （毒性ガスに限る。） | 目 視 記 録 | 90％警報装置 ： 有 ・ 無 作動テストの記録 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第２項第２号 のイ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２．車止め | 目 視 | 車止めの有無 ： 有 ・ 無 | 適 不適 | 第２項第２号のハ |
| ３．断熱性能 | 試 験 記 録 | 断熱方法 ： 真空度 ： 0.0266 kPa ≧ kPa 昇圧度 ： 規定充填量の1/2以上で12時間当たり の昇圧が0.1MPa以下(1200L以下は 0.2MPa)を超えないこと。 | 適 不 適 | 参 考 九州酸素協会の 技術基準による |

５．気密試験結果

| 漏 洩 ： 有 ・ 無 | 処 置 ： 済 ・ 否 (処置者 ： ) |
| --- | --- |
| 漏洩箇所 ： |  |

６．指示・指導事項

| 長崎県高圧ガス保安協会 | 長崎県消防保安室（口頭指導） |
| --- | --- |