高圧ガス製造設備保安検査点検表（一般則第６条関係・不活性ガス）

１．事業所概要

| 事業所名称 |  |  |  | ℡ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所所在地 |  |  |  | 〒 |  |  |  |  |  |
| 許可年月日・番号 |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |
| ガス名・処理能力 |  |  |  | ガス名 Ｎｍ３ ／日 |  |  |  |  |  |
| 製 造 設 備 | 貯 蔵 設 備 等 |  |  |  |  | 処 理 設 備 |  |  |  |
|  | 容 量 |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |
|  | 型 式 |  |  |  |  | 処理能力 |  | Ｎｍ３ ／日 |  |
|  | 容器本数 |  |  |  |  | 開放検査 |  | 年 月 |  |
| 保安検査 |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |
| 協会指導 |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立会者 |  | 保安検査 |  |  | 氏名 印 |  | 協会指導 |  | 氏名 印 |

２．記録簿

| 危害予防規程 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 認 可 ・ 届 出 有 ・ 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安教育計画 | 保安教育計画書 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 有 ・ 無 |  |  |
|  | 今年度の策定状況 | 有 ・ 無 適 ・ 否 |  |  |
| 定期自主検査 | 自 年 月 日 実施者 至 年 月 日 |  |  |  |
| 申請書類等の整備 | 適 ・ 否 |  | 日常点検 | 適 ・ 否 |
| 基準類の整備状況 | 適 ・ 否 |  | 受払記録 | 適 ・ 否 |
| 設備台帳補修記録 | 適 ・ 否 |  | 充填記録 | 適 ・ 否 |
| 保安教育実施記録 | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 防災訓練実施記録 | 有 ・ 無 実 施 日 年 月 日 |  |  |  |

３．保安管理組織

| 保安統括者 | 職 ： 氏名： | 同代理者 | 職 ： 氏名： |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安技術 管理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 | 同代理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |
| 保安係員 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 | 同代理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |
| 保安係員 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 | 同代理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |
| 保安監督者 | 氏名： 資格： |  |  |

＊　「結果」欄以外は検査前に必ず記入しておくこと。

４－１．定置式製造設備に係る技術基準(一般則第６条第１項）　　　 ガス名

（１）製造設備等

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．境 界 線 警 戒 標 | 目 視 | 製造事業所 境界線の明示 ： 有 ・ 無 警戒標の設置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第１号 例示基準１ |
| ２．設備距離 | 計 測 目 視 | 第１種設備距離 ： 法定 ｍ、実測 ｍ 第２種設備距離 ： 法定 ｍ、実測 ｍ | 適 不 適 | 第１項第２号 |
| ３．耐圧試験 | 目 視 記 録 | 製造設備は常用圧力の1.5倍以上の圧力で漏えいしない。 試験圧力 ： MPa 非破壊検査(肉厚計測除く)の実施記録 年 月 | 適 不 適 | 第１項第11号 例示基準７ |
| ４．気密試験 | 試 験 目 視 記 録 | ・製造設備は常用以上の圧力で漏えいしない。 試験圧力 ： MPa 使用ガス名 ： ・ＣＥの場合の試験圧力 受入部 MPa 、貯槽部 MPa | 適 不 適 | 第１項第12号 例示基準７ |
| ５．肉厚計測 | 計 測 記 録 | 記録の保存 ： 有 ・ 無 計測年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第13号 例示基準８ |
| ６．材料規制 | 記 録 | 例示基準第９号で定める材料を使用していない こと。 | 適 不 適 | 第１項第14号 例示基準９ |
| ７．基 礎 の 緊 結 | 目 視 記 録 | 貯槽(１ｔ以上)の支柱は同一の基礎に緊結するこ と。 | 適 不 適 | 第１項第15号 例示基準10 |
| ８．不同沈下 | 目 視 記 録 | ○毎年１回以上測定し、その記録を保管する。 計測年月日 ： 年 月 日 ○上記以外の場合（設置５年以上、基準適合のみ） 目視検査実施日： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第16号 細目告示第10条 例示基準11 |
| ９．耐震構造 | 目 視 記 録 | 地震の影響に対し安全な構造とすること。 | 適 不 適 | 第１項第17号 耐震告示 |
| 10．温度計等 | 目 視 試 験 記 録 | 比較テストを行い、記録を保管すること。 範囲内にもどすための措置 ： 有 ・ 無 試験年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第18号 細目告示第６条 例示基準12 |
| 11．圧 力 計 | 目 視 試 験 記 録 | 比較テストを行い、記録を保管すること。 最高最低圧力の表示 ： 有 ・ 無 有効年月日の表示 ： 有 ・ 無 試験年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第19号 細目告示第７条 例示基準13 |
| 12．安全装置 | 目 視 試 験 記 録 | 安全弁等の作動テストを行い、記録を保管 吹始圧 ： 設定圧力の90%以上100%以下 吹止圧 ： 設定圧力の80%以上 作動テスト年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第19号 細目告示第７条の２ 例示基準13 |
| 13．貯 槽 の 液 面 計 (液化ガス) | 目 視 | 液面計の型式 ： 90%の表示 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第22条 例示基準16 |

ガス名

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14．保安電力 | 目 視 試 験 記 録 | 保安電力の種類 ： 定期検査の記録 ： 有 ・ 無 定期検査年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１条第27号 細目告示第９条 例示基準20 |
| 15．障 壁 | 目 視 記 録 | 圧縮機と10MPa以上の高圧ガスの充填場所又は 充てん容器置場との間の障壁 有 ・ 無 (高さ ㎝ × 厚さ ㎝) 障壁の構造 ： | 適 不 適 | 第１項第30号 例示基準22 |
| 16．温度上昇 防止装置 | 試 験 記 録 | 対象～可燃性ｶﾞｽ貯槽又は可燃性物質周辺の貯槽 水源の確保 ： 必要量 ｍ３ ≦ 実測 ｍ３ 散水量 ： 適 ・ 不適 | 適 不 適 | 第１項第32号 例示基準24 |
| 17．通報設備 | 試 験 目 視 | 通報設備の種類 ：（ ） 通報設備の作動状況 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第１項第40号 例示基準32 |
| 18．バ ル ブ 誤 操 作 防止措置 | 目 視 | バルブの開閉方向の明示 ： 有 ・ 無 配管内の流体名・方向の明示 ： 有 ・ 無 安全弁元バルブの封印等 ： 有 ・ 無 適切な足場、照度の確保 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第41号 例示基準33 |

(２)容器置場　　　　（面積 ：　　　   ㎡）

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19．警 戒 標 | 目 視 | 警戒標の設置： 有 ・ 無 維持管理状況： 適 ・ 否 | 適 不適 | 第1項第42号のイ 例示基準１ |
| 20．置場距離 | 目 視 計 測 | 第１種置場距離 ：法定 ｍ 、実測 ｍ 第２種置場距離 ：法定 ｍ 、実測 ｍ | 適 不 適 | 第1項第42号のハ |
| 21．障 壁 | 目 視 | 有 ・ 無 (高さ ㎝ × 厚さ ㎝) 構 造 ： | 適 不適 | 第1項第42号のニ 例示基準22 |
| 22.容器置場 の維持管理 状況 | 目 視 | 容器置場面積 ： ㎡ 充填容器と残ガス容器の区分 ： 有 ・ 無 温 度 計 ： 有 ・ 無 作業心得 ： 有 ・ 無 整理整頓 ： 有 ・ 無 転落・転倒防止措置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第２項第８号 |

４－２．定置式製造設備に係る技術基準(一般則第６条第２項関係、その他)

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．車止め | 目 視 | 車止めの有無 ： 有 ・ 無 | 適 不適 | 第２項第２号のハ |

ガス名

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２．断熱性能 | 試 験 記 録 | 断熱方法 ： 真空度 ： 0.0266 kPa ≧ kPa 昇圧度 ： 規定充填量の1/2以上で12時間当たり の昇圧が0.1MPa以下(1200L以下は 0.2MPa)を超えないこと。 | 適 不 適 | 参 考 |

５．気密試験結果

| 漏 洩 ： 有 ・ 無 | 処 置 ： 済 ・ 否 (処置者 ： ) |
| --- | --- |
| 漏洩箇所 ： |  |

６．指示・指導事項

| 長崎県高圧ガス保安協会 | 長崎県消防保安室（口頭指導） |
| --- | --- |